## BD
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress + 500 Hexa | Adress + 500 Decimal
Analog Input
PT_2KH | ANA | 6 | 1 | 1 | 0.0 | 3000.0 | X 100 | 600 | 1536 |  | Esclave = 01
PT_5KH | ANA | 6 | 2 | 1 | 0.0 | 3000.0 | X 102 | 602 | 1538 |  | function code = 03 Read n words
PT_HES | ANA | 6 | 3 | 1 | 0.0 | 5000.0 | X 104 | 604 | 1540 |  | Adress first bit = 0600 Hexa = 1536 Decimal
PT_T | ANA | 6 | 4 | 1 | 0.0 | 1.0E10 | X 106 | 606 | 1542 | Pressure Target | Number of words = 20 Hexa = 32 Decimal
C04_V01 | ANA | 6 | 5 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 108 | 608 | 1544 |  | CRC16 = 44 9A
C04_V02 | ANA | 6 | 6 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 10A | 60A | 1546 |  | 01 03 06 00 00 20 44 9A
C04_V03 | ANA | 6 | 7 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 10C | 60C | 1548
C04_V04 | ANA | 6 | 8 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 10E | 60E | 1550 |  | Floating value on two words swapper
C05_V01 | ANA | 6 | 9 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 110 | 610 | 1552
PT_VT_10V | ANA | 6 | 10 | 0 | 0.0 | 9999.0 | X 112 | 612 | 1554
PT_CVP_10V | ANA | 6 | 11 | 0 | 0.0 | 9999.0 | X 114 | 614 | 1556
PT_CVS_10V | ANA | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 9999.0 | X 116 | 616 | 1558
TT_E2 | ANA | 6 | 13 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 118 | 618 | 1560
TT_EBP | ANA | 6 | 14 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 11A | 61A | 1562
TT_E1 | ANA | 6 | 15 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 11C | 61C | 1564
TT_ECR | ANA | 6 | 16 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 11E | 61E | 1566
Analog Input
PT_D2S | ANA | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 3000.0 | X 120 | 620 | 1568 |  | Esclave = 01
PT_H2S | ANA | 7 | 2 | 1 | 0.0 | 3000.0 | X 122 | 622 | 1570 |  | function code = 03 Read n words
PT_VS_10V | ANA | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 9999.0 | X 124 | 624 | 1572 |  | Adress first bit = 0620 Hexa = 1568 Decimal
LT_CR | ANA | 7 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 126 | 626 | 1574 |  | Number of words = 08 Hexa = 08 Decimal
CRC16 = 45 4E
01 03 06 20 00 08 45 4E
Vacuum gauge
PT_VT | ANA | 8 | 1 | 5 | 1.0E-4 | 1000.0 | X 140 | 640 | 1600 |  | Esclave = 01
PT_CVP | ANA | 8 | 2 | 5 | 1.0E-4 | 1000.0 | X 142 | 642 | 1602 |  | function code = 03 Read n words
PT_CVS | ANA | 8 | 3 | 5 | 1.0E-9 | 0.01 | X 144 | 644 | 1604 | Vacuum Secondary Vacuum chamber | Adress first bit = 0640 Hexa = 1600 Decimal
PT_VS | ANA | 8 | 4 | 5 | 1.0E-4 | 1000.0 | X 146 | 646 | 1606 |  | Number of words = 08 Hexa = 08 Decimal
CRC16 = 45 50
01 03 06 40 00 08 45 50
Analog Output
PCV_5KH | ANA | 9 | 1 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 200 | 700 | 1792 |  | Esclave = 01
JT_2K | ANA | 9 | 2 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 202 | 702 | 1794 |  | function code = 03 Read n words
C09_V01 | ANA | 9 | 3 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 204 | 704 | 1796 |  | Adress first bit = 0700 Hexa = 1792 Decimal
EY_E2 | ANA | 9 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 206 | 706 | 1798 |  | Number of words = 0C Hexa = 12 Decimal
EY_EBP | ANA | 9 | 5 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 208 | 708 | 1800 |  | CRC16 = 44 BB
EY_ET2 | ANA | 9 | 6 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 20A | 70A | 1802 |  | 01 03 07 00 00 20 44 BB
Internal Variable
TT_T | ANA | 10 | 1 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3300 | 3800 | 14336 | Target Temperature | Esclave = 01
CONSIGNE1 | ANA | 10 | 2 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3302 | 3802 | 14338 |  | function code = 03 Read n words
CONS_TT_T | ANA | 10 | 3 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3304 | 3804 | 14340 |  | Adress first bit = 3800 Hexa = 14336 Decimal
TT_ET | ANA | 10 | 4 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3306 | 3806 | 14342 | Target exchanger temperature | Number of words = 14 Hexa = 20 Decimal
CONSIGNE2 | ANA | 10 | 5 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3308 | 3808 | 14344 |  | CRC16 = 48 A5
CONS_TT_ET | ANA | 10 | 6 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 330A | 380A | 14346 |  | 01 03 38 00 00 14 48 A5
TT_ER1 | ANA | 10 | 7 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 330C | 380C | 14348
TT_EGLTH | ANA | 10 | 8 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 330E | 380E | 14350
TT_EG2KH | ANA | 10 | 9 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3310 | 3810 | 14352
TT_EG5KH | ANA | 10 | 10 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3312 | 3812 | 14354
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress + 500 Hexa | Adress + 500 Decimal
Variable LakeShore TT T
MODE1 | ANA | 38 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3500 | 3A00 | 14848 |  | Esclave = 01
TUNE1 | ANA | 38 | 2 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3501 | 3A01 | 14849 |  | function code = 03 Read n words
GAIN1 | ANA | 38 | 3 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3502 | 3A02 | 14850 |  | Adress first bit = 3A00 Hexa = 14848 Decimal
INTEGRAL1 | ANA | 38 | 4 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3503 | 3A03 | 14851 |  | Number of words = 10 Hexa = 16 Decimal
DERIVE1 | ANA | 38 | 5 | 0 | 0.0 | 200.0 | W 3504 | 3A04 | 14852 |  | CRC16 = 48 DE
COURANT1 | ANA | 38 | 6 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3505 | 3A05 | 14853 |  | 01 03 3A 00 00 10 48 DE
PUIS_TT_E1 | ANA | 38 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | W 3506 | 3A06 | 14854
MODE11 | ANA | 38 | 8 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3507 | 3A07 | 14855 |  | Integer value on a word
TUNE11 | ANA | 38 | 9 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3508 | 3A08 | 14856
GAIN11 | ANA | 38 | 10 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3509 | 3A09 | 14857
INTEGRAL11 | ANA | 38 | 11 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 350A | 3A0A | 14858
DERIVE11 | ANA | 38 | 12 | 0 | 0.0 | 200.0 | W 350B | 3A0B | 14859
COURANT11 | ANA | 38 | 13 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 350C | 3A0C | 14860
Variable LakeShore TT ET
MODE2 | ANA | 39 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3510 | 3A10 | 14864 |  | Esclave = 01
TUNE2 | ANA | 39 | 2 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3511 | 3A11 | 14865 |  | function code = 03 Read n words
GAIN2 | ANA | 39 | 3 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3512 | 3A12 | 14866 |  | Adress first bit = 3A10 Hexa = 14848 Decimal
INTEGRAL2 | ANA | 39 | 4 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3513 | 3A13 | 14867 |  | Number of words = 10 Hexa = 16 Decimal
DERIVE2 | ANA | 39 | 5 | 0 | 0.0 | 200.0 | W 3514 | 3A14 | 14868 |  | CRC16 = 49 1B
COURANT2 | ANA | 39 | 6 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3515 | 3A15 | 14869 |  | 01 03 3A 10 00 10 49 1B
PUIS_TTET1 | ANA | 39 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | W 3516 | 3A16 | 14870
MODE22 | ANA | 39 | 8 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3517 | 3A17 | 14871
TUNE22 | ANA | 39 | 9 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3518 | 3A18 | 14872
GAIN22 | ANA | 39 | 10 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3519 | 3A19 | 14873
INTEGRAL22 | ANA | 39 | 11 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 351A | 3A1A | 14874
DERIVE22 | ANA | 39 | 12 | 0 | 0.0 | 200.0 | W 351B | 3A1B | 14875
COURANT22 | ANA | 39 | 13 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 351C | 3A1C | 14876
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress Bit Hexa | Adress Bit Decimal
Logic Input Card 01
KICP | TOR | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 100 | 1880 | 6272 |  | Esclave = 01
CHE_P | TOR | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | B 101 | 1881 | 6273 |  | Function code = 01 Read n bits
FC_CVPS_F | TOR | 16 | 1 | 2 | F | 0 | B 102 | 1882 | 6274 |  | Adress first bit = 1880 Hexa = 6272 Decimal
FC_CVPS_O | TOR | 16 | 1 | 3 | O | 0 | B 103 | 1883 | 6275 |  | Number of bits = 100 Hexa = 256 Decimal
FC_CVS_F | TOR | 16 | 1 | 4 | F | 0 | B 104 | 1884 | 6276 |  | CRC16 = 3A D2
FC_CVS_O | TOR | 16 | 1 | 5 | O | 0 | B 105 | 1885 | 6277 |  | 01 01 18 80 01 00 3A D2
DETEC_H2D2 | TOR | 16 | 1 | 6 | DEFAUT | 0 | B 106 | 1886 | 6278
C11_V07 | TOR | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | B 107 | 1887 | 6279
PUMP_CVP_M | TOR | 16 | 1 | 8 | MARCHE | 0 | B 110 | 1888 | 6280
PUMP_CVS_V | TOR | 16 | 1 | 9 | MARCHE | 0 | B 111 | 1889 | 6281
PUMP_CVS_D | TOR | 16 | 1 | 10 | DEFAUT | - | B 112 | 188A | 6282
FC_20K_F | TOR | 16 | 1 | 11 | F | 0 | B 113 | 188B | 6283
FC_20K_O | TOR | 16 | 1 | 12 | O | 0 | B 114 | 188C | 6284
FC_LHE_F | TOR | 16 | 1 | 13 | F | 0 | B 115 | 188D | 6285
FC_LHE_O | TOR | 16 | 1 | 14 | O | 0 | B 116 | 188E | 6286
PSL_AIRCPR | TOR | 16 | 1 | 15 | OUI | 0 | B 117 | 188F | 6287
MV_N2V_F | TOR | 16 | 2 | 0 | F | 0 | B 120 | 1890 | 6288
MV_N2V_O | TOR | 16 | 2 | 1 | O | 0 | B 121 | 1891 | 6289
LS_CTB | TOR | 16 | 2 | 2 | ON | AUTO | B 122 | 1892 | 6290
LS_CTH | TOR | 16 | 2 | 3 | ON | AUTO | B 123 | 1893 | 6291
LS_ETB | TOR | 16 | 2 | 4 | ON | 0 | B 124 | 1894 | 6292
LS_ETH | TOR | 16 | 2 | 5 | ON | 0 | B 125 | 1895 | 6293
LS_TB | TOR | 16 | 2 | 6 | ON | OFF | B 126 | 1896 | 6294 | Low Level in Target
LS_TH | TOR | 16 | 2 | 7 | ON | OFF | B 127 | 1897 | 6295 | High Level in Target
FC_VST_F | TOR | 16 | 2 | 8 | F | - | B 130 | 1898 | 6296
FC_VST_O | TOR | 16 | 2 | 9 | O | - | B 131 | 1899 | 6297
FC_VS4K_F | TOR | 16 | 2 | 10 | F | - | B 132 | 189A | 6298
FC_VS4K_O | TOR | 16 | 2 | 11 | O | - | B 133 | 189B | 6299
FC_N2P_F | TOR | 16 | 2 | 12 | F | - | B 134 | 189C | 6300
FC_N2P_O | TOR | 16 | 2 | 13 | O | - | B 135 | 189D | 6301
PUMP_2KH_M | TOR | 16 | 2 | 14 | MARCHE | - | B 136 | 189E | 6302
INTERSYNOP | TOR | 16 | 2 | 15 | 1 | 0 | B 137 | 189F | 6303
Logic Input Card 02
PUMP_VST_V | TOR | 16 | 3 | 0 | MARCHE | 0 | B 140 | 18A0 | 6304
PUMP_VST_D | TOR | 16 | 3 | 1 | DEFAUT | - | B 141 | 18A1 | 6305
FC_HEBP_F | TOR | 16 | 3 | 2 | F | - | B 142 | 18A2 | 6306
FC_HEBP_O | TOR | 16 | 3 | 3 | O | - | B 143 | 18A3 | 6307
MV_HES_F | TOR | 16 | 3 | 4 | F | - | B 144 | 18A4 | 6308
MV_HES_O | TOR | 16 | 3 | 5 | O | - | B 145 | 18A5 | 6309
FC_HER_F | TOR | 16 | 3 | 6 | F | - | B 146 | 18A6 | 6310
FC_HER_O | TOR | 16 | 3 | 7 | O | - | B 147 | 18A7 | 6311
FC_HECS_F | TOR | 16 | 3 | 8 | F | - | B 150 | 18A8 | 6312
FC_HECS_O | TOR | 16 | 3 | 9 | O | - | B 151 | 18A9 | 6313
FC_HECT_F | TOR | 16 | 3 | 10 | F | - | B 152 | 18AA | 6314
FC_HECT_O | TOR | 16 | 3 | 11 | O | - | B 153 | 18AB | 6315
FC_HESC_F | TOR | 16 | 3 | 12 | F | - | B 154 | 18AC | 6316
FC_HESC_O | TOR | 16 | 3 | 13 | O | - | B 155 | 18AD | 6317
FC_HETC_F | TOR | 16 | 3 | 14 | F | - | B 156 | 18AE | 6318
FC_HETC_O | TOR | 16 | 3 | 15 | O | - | B 157 | 18AF | 6319
DEF_LS_F | TOR | 16 | 4 | 0 | DEFAUT | 0 | B 160 | 18B0 | 6320
C12_V17 | TOR | 16 | 4 | 1 | O | 0 | B 161 | 18B1 | 6321
C12_V18 | TOR | 16 | 4 | 2 | O | 0 | B 162 | 18B2 | 6322
EAU_P2KH | TOR | 16 | 4 | 3 | O | 0 | B 163 | 18B3 | 6323
FC_2KHA_F | TOR | 16 | 4 | 4 | F | 0 | B 164 | 18B4 | 6324
FC_2KHA_O | TOR | 16 | 4 | 5 | O | - | B 165 | 18B5 | 6325
FC_2KHR_F | TOR | 16 | 4 | 6 | F | 0 | B 166 | 18B6 | 6326
FC_2KHR_O | TOR | 16 | 4 | 7 | O | - | B 167 | 18B7 | 6327
FC_4KH_F | TOR | 16 | 4 | 8 | F | - | B 170 | 18B8 | 6328
FC_4KH_O | TOR | 16 | 4 | 9 | O | 0 | B 171 | 18B9 | 6329
FC_5KH_F | TOR | 16 | 4 | 10 | F | 0 | B 172 | 18BA | 6330
FC_5KH_O | TOR | 16 | 4 | 11 | O | 0 | B 173 | 18BB | 6331
FC_LTH_F | TOR | 16 | 4 | 12 | F | 0 | B 174 | 18BC | 6332
FC_LTH_O | TOR | 16 | 4 | 13 | O | 0 | B 175 | 18BD | 6333
FC_RECUP_F | TOR | 16 | 4 | 14 | F | 0 | B 176 | 18BE | 6334
FC_RECUP_O | TOR | 16 | 4 | 15 | O | 0 | B 177 | 18BF | 6335
Logic Input Card 02
FC_D2P_F | TOR | 16 | 5 | 0 | F | - | B 180 | 18C0 | 6336
FC_D2P_O | TOR | 16 | 5 | 1 | O | - | B 181 | 18C1 | 6337
FC_D2T_F | TOR | 16 | 5 | 2 | F | - | B 182 | 18C2 | 6338
FC_D2T_O | TOR | 16 | 5 | 3 | O | - | B 183 | 18C3 | 6339
BP1 | TOR | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | B 184 | 18C4 | 6340
BP2 | TOR | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | B 185 | 18C5 | 6341
FC_H2T_F | TOR | 16 | 5 | 6 | F | F | B 186 | 18C6 | 6342
FC_H2T_O | TOR | 16 | 5 | 7 | O | - | B 187 | 18C7 | 6343
FC_PS_F | TOR | 16 | 5 | 8 | F | - | B 190 | 18C8 | 6344
FC_PS_O | TOR | 16 | 5 | 9 | O | - | B 191 | 18C9 | 6345
FC_H2P_F | TOR | 16 | 5 | 10 | F | - | B 192 | 18CA | 6346
FC_H2P_O | TOR | 16 | 5 | 11 | O | - | B 193 | 18CB | 6347
FC_VP_F | TOR | 16 | 5 | 12 | F | - | B 194 | 18CC | 6348
FC_VP_O | TOR | 16 | 5 | 13 | O | - | B 195 | 18CD | 6349
PSH_VT | TOR | 16 | 5 | 14 | O | 0 | B 196 | 18CE | 6350
PUMP_VPS_M | TOR | 16 | 5 | 15 | MARCHE | 0 | B 197 | 18CF | 6351
MV_D2S_F | TOR | 16 | 6 | 0 | F | - | B 1A0 | 18D0 | 6352
MV_D2S_O | TOR | 16 | 6 | 1 | O | - | B 1A1 | 18D1 | 6353
MV_D2T_F | TOR | 16 | 6 | 2 | F | - | B 1A2 | 18D2 | 6354
MV_D2T_O | TOR | 16 | 6 | 3 | O | - | B 1A3 | 18D3 | 6355
MV_H2S_F | TOR | 16 | 6 | 4 | F | - | B 1A4 | 18D4 | 6356
MV_H2S_O | TOR | 16 | 6 | 5 | O | - | B 1A5 | 18D5 | 6357
MV_H2T_F | TOR | 16 | 6 | 6 | F | - | B 1A6 | 18D6 | 6358
MV_H2T_O | TOR | 16 | 6 | 7 | O | - | B 1A7 | 18D7 | 6359
MV_H2D2T_F | TOR | 16 | 6 | 8 | F | - | B 1B0 | 18D8 | 6360
MV_H2D2T_O | TOR | 16 | 6 | 9 | O | - | B 1B1 | 18D9 | 6361
MV_HE3T_F | TOR | 16 | 6 | 10 | F | - | B 1B2 | 18DA | 6362
MV_HE3T_O | TOR | 16 | 6 | 11 | O | - | B 1B3 | 18DB | 6363
PUMP_VPT_M | TOR | 16 | 6 | 12 | MARCHE | 0 | B 1B4 | 18DC | 6364
CPR_HE3_MA | TOR | 16 | 6 | 13 | MARCHE | 0 | B 1B5 | 18DD | 6365
INTERH2HE4 | TOR | 16 | 6 | 14 | O | 0 | B 1B6 | 18DE | 6366
C13_V31 | TOR | 16 | 6 | 15 | O | 0 | B 1B7 | 18DF | 6367
Bit for regulated valves
FCV_LHE_F | TOR | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | B 1C0 | 18E0 | 6368
FCV_LHE_O | TOR | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | B 1C1 | 18E1 | 6369
PCV_5KH_F | TOR | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | B 1C2 | 18E2 | 6370
PCV_5KH_O | TOR | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | B 1C3 | 18E3 | 6371
JT_2K_F | TOR | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | B 1C4 | 18E4 | 6372
JT_2K_O | TOR | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | B 1C5 | 18E5 | 6373
Logic Output Card 01
CA | TOR | 16 | 9 | 0 | MARCHE | ARRET | B 200 | 1900 | 6400
FV_CVPS_NC | TOR | 16 | 9 | 1 | OUVERT | FERME | B 201 | 1901 | 6401
FV_CVS_NC | TOR | 16 | 9 | 2 | OUVERT | FERME | B 202 | 1902 | 6402
FV_CVX_NC | TOR | 16 | 9 | 3 | OUVERT | FERME | B 203 | 1903 | 6403
PUMP_CVP | TOR | 16 | 9 | 4 | MARCHE | ARRET | B 204 | 1904 | 6404
PUMP_CVS | TOR | 16 | 9 | 5 | MARCHE | ARRET | B 205 | 1905 | 6405
FV_20K_NC | TOR | 16 | 9 | 6 | OUVERT | FERME | B 206 | 1906 | 6406
FV_LHE_NC | TOR | 16 | 9 | 7 | OUVERT | FERME | B 207 | 1907 | 6407
FV_D2T_NC | TOR | 16 | 9 | 8 | OUVERT | FERME | B 210 | 1908 | 6408
FV_H2T_NC | TOR | 16 | 9 | 9 | OUVERT | FERME | B 211 | 1909 | 6409
LEDMV_HE3T | TOR | 16 | 9 | 10 | ALLUME | ETEINT | B 212 | 190A | 6410
FV_HETC_NC | TOR | 16 | 9 | 11 | OUVERT | FERME | B 213 | 190B | 6411
COMP_HE3 | TOR | 16 | 9 | 12 | MARCHE | ARRET | B 214 | 190C | 6412
LED_MV_HES | TOR | 16 | 9 | 13 | ALLUME | ETEINT | B 215 | 190D | 6413
FV_HECS_NC | TOR | 16 | 9 | 14 | OUVERT | FERME | B 216 | 190E | 6414
FV_HECT_NC | TOR | 16 | 9 | 15 | OUVERT | FERME | B 217 | 190F | 6415
FV_HER_NC | TOR | 16 | 10 | 0 | OUVERT | FERME | B 220 | 1910 | 6416
FV_HESC_NC | TOR | 16 | 10 | 1 | OUVERT | FERME | B 221 | 1911 | 6417
PUMP_VPT | TOR | 16 | 10 | 2 | MARCHE | ARRET | B 222 | 1912 | 6418
PUMP_VST | TOR | 16 | 10 | 3 | MARCHE | ARRET | B 223 | 1913 | 6419
FV_2KHA_NC | TOR | 16 | 10 | 4 | OUVERT | FERME | B 224 | 1914 | 6420
FV_2KHR_NC | TOR | 16 | 10 | 5 | OUVERT | FERME | B 225 | 1915 | 6421
FV_4KH_NO | TOR | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | B 226 | 1916 | 6422
FV_5KH_NO | TOR | 16 | 10 | 7 | 1 | 0 | B 227 | 1917 | 6423
FV_LTH_NO | TOR | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | B 230 | 1918 | 6424
FV_RECUPNO | TOR | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | B 231 | 1919 | 6425
PUMP_2KH | TOR | 16 | 10 | 10 | MARCHE | ARRET | B 232 | 191A | 6426
FV_VST_NC | TOR | 16 | 10 | 11 | OUVERT | FERME | B 233 | 191B | 6427
FV_VS4K_NC | TOR | 16 | 10 | 12 | OUVERT | FERME | B 234 | 191C | 6428
FV_N2P_NC | TOR | 16 | 10 | 13 | OUVERT | FERME | B 235 | 191D | 6429
FV_HEBP_NO | TOR | 16 | 10 | 14 | 1 | 0 | B 236 | 191E | 6430
FCV_LHE_NC | TOR | 16 | 10 | 15 | - | F | B 237 | 191F | 6431
Logic Output Card 02
FV_D2P_NC | TOR | 16 | 11 | 0 | OUVERT | FERME | B 240 | 1920 | 6432
ECR1_ECR2 | TOR | 16 | 11 | 1 | MARCHE | ARRET | B 241 | 1921 | 6433
FV_H2P_NC | TOR | 16 | 11 | 2 | OUVERT | FERME | B 242 | 1922 | 6434
E_ECRAN | TOR | 16 | 11 | 3 | MARCHE | ARRET | B 243 | 1923 | 6435
FV_PS_NC | TOR | 16 | 11 | 4 | OUVERT | FERME | B 244 | 1924 | 6436
AL_STOCK | TOR | 16 | 11 | 5 | DEFAUT | ARRET | B 245 | 1925 | 6437 | Storage Alarm H2 and D2
FV_VP_NC | TOR | 16 | 11 | 6 | OUVERT | FERME | B 246 | 1926 | 6438
PUMP_VPS | TOR | 16 | 11 | 7 | MARCHE | ARRET | B 247 | 1927 | 6439
INFOSYNIN | TOR | 16 | 11 | 8 | ON | OFF | B 250 | 1928 | 6440
POS_D2 | TOR | 16 | 11 | 9 | ON | OFF | B 251 | 1929 | 6441
POS_H2 | TOR | 16 | 11 | 10 | ON | OFF | B 252 | 192A | 6442
POS_HE4 | TOR | 16 | 11 | 11 | ON | OFF | B 253 | 192B | 6443
POS_HE3 | TOR | 16 | 11 | 12 | ON | OFF | B 254 | 192C | 6444
K_PT_VT | TOR | 16 | 11 | 13 | MARCHE | ARRET | B 255 | 192D | 6445
AL_SALLE | TOR | 16 | 11 | 14 | DEFAUT | 0 | B 256 | 192E | 6446 | Alarm Control Room
C17_V15 | TOR | 16 | 11 | 15 | 1 | 0 | B 257 | 192F | 6447
CLIGNO | TOR | 16 | 12 | 0 | MARCHE | ON | B 260 | 1930 | 6448
H2 | TOR | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | B 261 | 1931 | 6449 | Target H2
D2 | TOR | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | B 262 | 1932 | 6450 | Target D2
HE4 | TOR | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | B 263 | 1933 | 6451 | Target He4
HE3 | TOR | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | B 264 | 1934 | 6452 | Target He3
C17_V21 | TOR | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | B 265 | 1935 | 6453
C17_V22 | TOR | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | B 266 | 1936 | 6454
C17_V23 | TOR | 16 | 12 | 7 | 1 | 0 | B 267 | 1937 | 6455
C17_V24 | TOR | 16 | 12 | 8 | 1 | 0 | B 270 | 1938 | 6456
C17_V25 | TOR | 16 | 12 | 9 | 1 | 0 | B 271 | 1939 | 6457
C17_V26 | TOR | 16 | 12 | 10 | 1 | 0 | B 272 | 193A | 6458
C17_V27 | TOR | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | B 273 | 193B | 6459
C17_V28 | TOR | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | B 274 | 193C | 6460
C17_V29 | TOR | 16 | 12 | 13 | 1 | 0 | B 275 | 193D | 6461
C17_V30 | TOR | 16 | 12 | 14 | 1 | 0 | B 276 | 193E | 6462
C17_V31 | TOR | 16 | 12 | 15 | 1 | 0 | B 277 | 193F | 6463
Bit for valves
Voie Libre | [6 empty] | B 280 | 1940 | 6464
FV_4KH_NC | TOR | 16 | 13 | 1 | OUVERT | FERME | B 281 | 1941 | 6465
FV_5KH_NC | TOR | 16 | 13 | 2 | OUVERT | FERME | B 282 | 1942 | 6466
FV_LTH_NC | TOR | 16 | 13 | 3 | OUVERT | FERME | B 283 | 1943 | 6467
FV_RECUPNC | TOR | 16 | 13 | 4 | OUVERT | FERME | B 284 | 1944 | 6468
FV_HEBP_NC | TOR | 16 | 13 | 5 | OUVERT | FERME | B 285 | 1945 | 6469
JT2KFV20K | TOR | 16 | 13 | 6 | 1 | 0 | B 286 | 1946 | 6470
MV_CIBLE | TOR | 16 | 13 | 7 | 1 | 0 | B 287 | 1947 | 6471
Bit Default
Libre | [6 empty] | B 2A0 | 1950 | 6480
Libre | [6 empty] | B 2A1 | 1951 | 6481
DEF_G02 | TOR | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | B 2A2 | 1952 | 6482
DEF_G03 | TOR | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | B 2A3 | 1953 | 6483
DEF_G04 | TOR | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | B 2A4 | 1954 | 6484
DEF_G05 | TOR | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | B 2A5 | 1955 | 6485
Libre | [6 empty] | B 2A6 | 1956 | 6486
DEF_G07_H2 | TOR | 16 | 14 | 7 | 1 | 0 | B 2A7 | 1957 | 6487
DEF_G07_D2 | TOR | 16 | 14 | 8 | 1 | 0 | B 2B0 | 1958 | 6488
DEF_G07_HE | TOR | 16 | 14 | 9 | 1 | 0 | B 2B1 | 1959 | 6489
DEF_G08_H2 | TOR | 16 | 14 | 10 | 1 | 0 | B 2B2 | 195A | 6490
DEF_G08_D2 | TOR | 16 | 14 | 11 | 1 | 0 | B 2B3 | 195B | 6491
DEF_G08_HE | TOR | 16 | 14 | 12 | 1 | 0 | B 2B4 | 195C | 6492
DEF_G09_H2 | TOR | 16 | 14 | 13 | 1 | 0 | B 2B5 | 195D | 6493
DEF_G09_D2 | TOR | 16 | 14 | 14 | 1 | 0 | B 2B6 | 195E | 6494
DEF_G0A_H2 | TOR | 16 | 14 | 15 | 1 | 0 | B 2B7 | 195F | 6495
DEF_G0A_D2 | TOR | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | B 2C0 | 1960 | 6496
DEF_G0B_H2 | TOR | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | B 2C1 | 1961 | 6497
DEF_G0B_D2 | TOR | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | B 2C2 | 1962 | 6498
DEF_G0C_H2 | TOR | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | B 2C3 | 1963 | 6499
DEF_G0C_D2 | TOR | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | B 2C4 | 1964 | 6500
DEF_G0D_H2 | TOR | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | B 2C5 | 1965 | 6501
DEF_G0D_D2 | TOR | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | B 2C6 | 1966 | 6502
DEF_G0E | TOR | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | B 2C7 | 1967 | 6503
DEF_G0F | TOR | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | B 2D0 | 1968 | 6504
DEF_G10 | TOR | 16 | 15 | 9 | 1 | 0 | B 2D1 | 1969 | 6505
DEF_G11 | TOR | 16 | 15 | 10 | 1 | 0 | B 2D2 | 196A | 6506
DEF_G12 | TOR | 16 | 15 | 11 | 1 | 0 | B 2D3 | 196B | 6507
DEF_G13 | TOR | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 | B 2D4 | 196C | 6508
DEF_G14 | TOR | 16 | 15 | 13 | 1 | 0 | B 2D5 | 196D | 6509
DEF_G15 | TOR | 16 | 15 | 14 | 1 | 0 | B 2D6 | 196E | 6510
DEF_G16 | TOR | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | B 2D7 | 196F | 6511
DEF_G17 | TOR | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | B 2E0 | 1970 | 6512
DEF_G18 | TOR | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | B 2E1 | 1971 | 6513
DEF_G19 | TOR | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | B 2E2 | 1972 | 6514
DEF_G1A | TOR | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | B 2E3 | 1973 | 6515
DEF_G1B | TOR | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | B 2E4 | 1974 | 6516
DEF_G20 | TOR | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | B 2E5 | 1975 | 6517
DEF_N2 | TOR | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | B 2E6 | 1976 | 6518
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress Bit Hexa | Adress Bit Decimal
Internal Variable
MARCHECLAS | TOR | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 300 | 1980 | 6528 |  | Esclave = 01
MA_VIDE_CH | TOR | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | B 301 | 1981 | 6529 |  | Function code = 01 Read n bits
MA_POMPAGE | TOR | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | B 302 | 1982 | 6530 |  | Adress first bit = 1980 Hexa = 6528 Decimal
MA_COND_CR | TOR | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | B 303 | 1983 | 6531 |  | Number of bits = 100 Hexa = 256 Decimal
MA_TEST_HE | TOR | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | B 304 | 1984 | 6532 |  | CRC16 = 3B 2E
MA_G05 | TOR | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | B 305 | 1985 | 6533 |  | 01 01 19 80 01 00 3B 2E
MA_G06 | TOR | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | B 306 | 1986 | 6534
MA_G07_H2 | TOR | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | B 307 | 1987 | 6535
MA_G07_D2 | TOR | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 | B 310 | 1988 | 6536
MA_G07_HE4 | TOR | 17 | 1 | 9 | 1 | 0 | B 311 | 1989 | 6537
MA_G08_H2 | TOR | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | B 312 | 198A | 6538
MA_G08_D2 | TOR | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | B 313 | 198B | 6539
MA_G08_HE4 | TOR | 17 | 1 | 12 | 1 | 0 | B 314 | 198C | 6540
MA_G09_H2 | TOR | 17 | 1 | 13 | 1 | 0 | B 315 | 198D | 6541
MA_G09_D2 | TOR | 17 | 1 | 14 | 1 | 0 | B 316 | 198E | 6542
MA_G0A_H2 | TOR | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | B 317 | 198F | 6543
MA_G0A_D2 | TOR | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | B 320 | 1990 | 6544
MA_G0B_H2 | TOR | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | B 321 | 1991 | 6545
MA_G0B_D2 | TOR | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | B 322 | 1992 | 6546
MA_G0C_H2 | TOR | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | B 323 | 1993 | 6547
MA_G0C_D2 | TOR | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | B 324 | 1994 | 6548
MA_G0D_H2 | TOR | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | B 325 | 1995 | 6549
MA_G0D_D2 | TOR | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | B 326 | 1996 | 6550
MA_G0E | TOR | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | B 327 | 1997 | 6551
MA_G0F | TOR | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | B 330 | 1998 | 6552
MA_G10 | TOR | 17 | 2 | 9 | 1 | 0 | B 331 | 1999 | 6553
MA_G11 | TOR | 17 | 2 | 10 | 1 | 0 | B 332 | 199A | 6554
MA_G12 | TOR | 17 | 2 | 11 | 1 | 0 | B 333 | 199B | 6555
MA_G13 | TOR | 17 | 2 | 12 | 1 | 0 | B 334 | 199C | 6556
MA_G14 | TOR | 17 | 2 | 13 | 1 | 0 | B 335 | 199D | 6557
MA_G15 | TOR | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | B 336 | 199E | 6558
MA_G16 | TOR | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | B 337 | 199F | 6559
MA_G17 | TOR | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | B 340 | 19A0 | 6560
MA_G18 | TOR | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | B 341 | 19A1 | 6561
MA_G19 | TOR | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | B 342 | 19A2 | 6562
MA_G1A | TOR | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | B 343 | 19A3 | 6563
MA_G1B | TOR | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | B 344 | 19A4 | 6564
MA_VEILLE | TOR | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | B 345 | 19A5 | 6565
MA_N2 | TOR | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | B 346 | 19A6 | 6566
MA_COUPSEC | TOR | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | B 347 | 19A7 | 6567
Libre | TOR | 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | B 350 | 19A8 | 6568
FINI | TOR | 17 | 3 | 9 | 1 | 0 | B 351 | 19A9 | 6569
AR_POMPAGE | TOR | 17 | 3 | 10 | 1 | 0 | B 352 | 19AA | 6570
AR_COND_CR | TOR | 17 | 3 | 11 | 1 | 0 | B 353 | 19AB | 6571
AR_TEST_HE | TOR | 17 | 3 | 12 | 1 | 0 | B 354 | 19AC | 6572
AR_G05 | TOR | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | B 355 | 19AD | 6573
AR_G06 | TOR | 17 | 3 | 14 | 1 | 0 | B 356 | 19AE | 6574
AR_G07_H2 | TOR | 17 | 3 | 15 | 1 | 0 | B 357 | 19AF | 6575
AR_G07_D2 | TOR | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | B 360 | 19B0 | 6576
AR_G07_HE4 | TOR | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | B 361 | 19B1 | 6577
AR_G08_H2 | TOR | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | B 362 | 19B2 | 6578
AR_G08_D2 | TOR | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | B 363 | 19B3 | 6579
AR_G08_HE4 | TOR | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | B 364 | 19B4 | 6580
AR_G09_H2 | TOR | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | B 365 | 19B5 | 6581
AR_G09_D2 | TOR | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | B 366 | 19B6 | 6582
AR_G0A_H2 | TOR | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | B 367 | 19B7 | 6583
AR_G0A_D2 | TOR | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | B 370 | 19B8 | 6584
AR_G0B_H2 | TOR | 17 | 4 | 9 | 1 | 0 | B 371 | 19B9 | 6585
AR_G0B_D2 | TOR | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | B 372 | 19BA | 6586
AR_G0C_H2 | TOR | 17 | 4 | 11 | 1 | 0 | B 373 | 19BB | 6587
AR_G0C_D2 | TOR | 17 | 4 | 12 | 1 | 0 | B 374 | 19BC | 6588
AR_G0D_H2 | TOR | 17 | 4 | 13 | 1 | 0 | B 375 | 19BD | 6589
AR_G0D_D2 | TOR | 17 | 4 | 14 | 1 | 0 | B 376 | 19BE | 6590
AR_G0E | TOR | 17 | 4 | 15 | 1 | 0 | B 377 | 19BF | 6591
AR_G0F | TOR | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | B 380 | 19C0 | 6592
AR_G10 | TOR | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | B 381 | 19C1 | 6593
AR_G11 | TOR | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | B 382 | 19C2 | 6594
AR_G12 | TOR | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | B 383 | 19C3 | 6595
AR_G13 | TOR | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | B 384 | 19C4 | 6596
AR_G14 | TOR | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | B 385 | 19C5 | 6597
AR_G15 | TOR | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | B 386 | 19C6 | 6598
AR_G16 | TOR | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | B 387 | 19C7 | 6599
AR_G17 | TOR | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | B 390 | 19C8 | 6600
AR_G18 | TOR | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | B 391 | 19C9 | 6601
AR_G19 | TOR | 17 | 5 | 10 | 1 | 0 | B 392 | 19CA | 6602
AR_G1A | TOR | 17 | 5 | 11 | 1 | 0 | B 393 | 19CB | 6603
AR_G1B | TOR | 17 | 5 | 12 | 1 | 0 | B 394 | 19CC | 6604
AR_VEILLE | TOR | 17 | 5 | 13 | 1 | 0 | B 395 | 19CD | 6605
AR_N2 | TOR | 17 | 5 | 14 | 1 | 0 | B 396 | 19CE | 6606
AR_PP_CH | TOR | 17 | 5 | 15 | 1 | 0 | B 397 | 19CF | 6607
MA_CPR_HE3 | TOR | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | B 3A0 | 19D0 | 6608
MA_DCPRHE3 | TOR | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | B 3A1 | 19D1 | 6609
AR_CPR_HE3 | TOR | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | B 3A2 | 19D2 | 6610
AR_DCPRHE3 | TOR | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | B 3A3 | 19D3 | 6611
EQUIL_HE3 | TOR | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | B 3A4 | 19D4 | 6612
NIV_C_HAUT | TOR | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | B 3A5 | 19D5 | 6613
NIV_C_BAS | TOR | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | B 3A6 | 19D6 | 6614
MA_P2KH | TOR | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | B 3A7 | 19D7 | 6615
MESSAGE_P | TOR | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | B 3B0 | 19D8 | 6616
RUNPUMP | TOR | 17 | 6 | 9 | - | - | B 3B1 | 19D9 | 6617
80_P_JT | TOR | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | B 3B2 | 19DA | 6618
MAPOMPSTOC | TOR | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | B 3B3 | 19DB | 6619
POMP_STOC | TOR | 17 | 6 | 12 | 1 | 0 | B 3B4 | 19DC | 6620
VANNE_BOUT | TOR | 17 | 6 | 13 | 1 | 0 | B 3B5 | 19DD | 6621
AL_NIV_C_L | TOR | 17 | 6 | 14 | 1 | 0 | B 3B6 | 19DE | 6622 | Target Level Sensor Alarm
BITINIT | TOR | 17 | 6 | 15 | 1 | 0 | B 3B7 | 19DF | 6623
MY_HE3 | TOR | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | B 3C0 | 19E0 | 6624
MY_FV_5KH | TOR | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | B 3C1 | 19E1 | 6625
CIBLE_HE3 | TOR | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | B 3C2 | 19E2 | 6626
OKREGULHE3 | TOR | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | B 3C3 | 19E3 | 6627
LS_CTB_30S | TOR | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | B 3C4 | 19E4 | 6628
VALIDNIV_L | TOR | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | B 3C5 | 19E5 | 6629
AL_VIDE | TOR | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | B 3C6 | 19E6 | 6630 | Vacuum chamber alarm
PROCESS_C | TOR | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | B 3C7 | 19E7 | 6631
BIDON_CRYO | TOR | 17 | 7 | 8 | 1 | 0 | B 3D0 | 19E8 | 6632
NIV_HAUT | TOR | 17 | 7 | 9 | ON | OFF | B 3D1 | 19E9 | 6633
NIV_BAS | TOR | 17 | 7 | 10 | ON | OFF | B 3D2 | 19EA | 6634
MY_LS_CTB | TOR | 17 | 7 | 11 | 1 | 0 | B 3D3 | 19EB | 6635
LEC_TT_ET | TOR | 17 | 7 | 12 | 1 | 0 | B 3D4 | 19EC | 6636
CINF120S | TOR | 17 | 7 | 13 | 1 | 0 | B 3D5 | 19ED | 6637
CSUP120S | TOR | 17 | 7 | 14 | 1 | 0 | B 3D6 | 19EE | 6638
VALIDNIV_P | TOR | 17 | 7 | 15 | 1 | 0 | B 3D7 | 19EF | 6639
RAZFEANA | TOR | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | B 3E0 | 19F0 | 6640
RAZFETOR | TOR | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | B 3E1 | 19F1 | 6641
RAZFSANA | TOR | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | B 3E2 | 19F2 | 6642
RAZFSTOR | TOR | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | B 3E3 | 19F3 | 6643
VALID_H2 | TOR | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | B 3E4 | 19F4 | 6644
VALID_D2 | TOR | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | B 3E5 | 19F5 | 6645
VALID_HE4 | TOR | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | B 3E6 | 19F6 | 6646
VALID_HE3 | TOR | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | B 3E7 | 19F7 | 6647
VIDE_SCND | TOR | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | B 3F0 | 19F8 | 6648
ALARMEH2D2 | TOR | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | B 3F1 | 19F9 | 6649 | Detection Alarm H2 or D2
AL_NIV_C_P | TOR | 17 | 8 | 10 | 1 | 0 | B 3F2 | 19FA | 6650 | Alarm Target level by PT_T
C_CIBLE_OK | TOR | 17 | 8 | 11 | 1 | 0 | B 3F3 | 19FB | 6651
OKREGULHE4 | TOR | 17 | 8 | 12 | 1 | 0 | B 3F4 | 19FC | 6652
CI_VIDEHE4 | TOR | 17 | 8 | 13 | 1 | 0 | B 3F5 | 19FD | 6653 | Target Empty He4
CI_VIDE_HD | TOR | 17 | 8 | 14 | 1 | 0 | B 3F6 | 19FE | 6654 | Target Empty H2 or D2
B_AL_VIDE | TOR | 17 | 8 | 15 | 1 | 0 | B 3F7 | 19FF | 6655
FV_CVP_D | TOR | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | B 400 | 1A00 | 6656
FV_CVPS_D | TOR | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | B 401 | 1A01 | 6657
FV_CVS_D | TOR | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | B 402 | 1A02 | 6658
Libre | TOR | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | B 403 | 1A03 | 6659
Libre | TOR | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | B 404 | 1A04 | 6660
FV_20K_D | TOR | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | B 405 | 1A05 | 6661
FV_LHE_D | TOR | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | B 406 | 1A06 | 6662
FV_D2T_D | TOR | 17 | 9 | 7 | DEFAUT | - | B 407 | 1A07 | 6663
FV_H2T_D | TOR | 17 | 9 | 8 | DEFAUT | - | B 410 | 1A08 | 6664
Libre | TOR | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | B 411 | 1A09 | 6665
FV_HETC_D | TOR | 17 | 9 | 10 | DEFAUT | - | B 412 | 1A0A | 6666
FV_HECS_D | TOR | 17 | 9 | 11 | DEFAUT | - | B 413 | 1A0B | 6667
FV_HECT_D | TOR | 17 | 9 | 12 | DEFAUT | - | B 414 | 1A0C | 6668
FV_HER_D | TOR | 17 | 9 | 13 | DEFAUT | - | B 415 | 1A0D | 6669
FV_HESC_D | TOR | 17 | 9 | 14 | DEFAUT | - | B 416 | 1A0E | 6670
FV_2KHA_D | TOR | 17 | 9 | 15 | 1 | 0 | B 417 | 1A0F | 6671
FV_2KHR_D | TOR | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | B 420 | 1A10 | 6672
FV_4KH_D | TOR | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | B 421 | 1A11 | 6673
FV_5KH_D | TOR | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | B 422 | 1A12 | 6674
FV_LTH_D | TOR | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | B 423 | 1A13 | 6675
FV_RECUP_D | TOR | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | B 424 | 1A14 | 6676
FV_VST_D | TOR | 17 | 10 | 5 | DEFAUT | - | B 425 | 1A15 | 6677
FV_VS4K_D | TOR | 17 | 10 | 6 | DEFAUT | - | B 426 | 1A16 | 6678
FV_N2P_D | TOR | 17 | 10 | 7 | DEFAUT | - | B 427 | 1A17 | 6679
FV_HEBP_D | TOR | 17 | 10 | 8 | DEFAUT | - | B 430 | 1A18 | 6680
FV_D2P_D | TOR | 17 | 10 | 9 | DEFAUT | - | B 431 | 1A19 | 6681
FV_H2P_D | TOR | 17 | 10 | 10 | DEFAUT | - | B 432 | 1A1A | 6682
FV_PS_D | TOR | 17 | 10 | 11 | DEFAUT | - | B 433 | 1A1B | 6683
FV_VP_D | TOR | 17 | 10 | 12 | DEFAUT | - | B 434 | 1A1C | 6684
DEFEAUP2KH | TOR | 17 | 10 | 13 | 1 | 0 | B 435 | 1A1D | 6685
DEF_INT_5P | TOR | 17 | 10 | 14 | 1 | 0 | B 436 | 1A1E | 6686
DEF_IN_10P | TOR | 17 | 10 | 15 | 1 | 0 | B 437 | 1A1F | 6687
BACQ | TOR | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | B 440 | 1A20 | 6688
SIMUL | TOR | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | B 441 | 1A21 | 6689
FLOU_Z1 | TOR | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | B 442 | 1A22 | 6690
FLOU_M | TOR | 17 | 11 | 3 | MARCHE | ARRET | B 443 | 1A23 | 6691
RECHAUCRYO | TOR | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | B 444 | 1A24 | 6692
CLEF1 | TOR | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | B 445 | 1A25 | 6693
CLEF2 | TOR | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | B 446 | 1A26 | 6694
COUPE_SECT | TOR | 17 | 11 | 7 | 1 | 0 | B 447 | 1A27 | 6695
DEF100MBV | TOR | 17 | 11 | 8 | 1 | 0 | B 450 | 1A28 | 6696
DEF1050MB | TOR | 17 | 11 | 9 | 1 | 0 | B 451 | 1A29 | 6697
DEF1050MBV | TOR | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | B 452 | 1A2A | 6698
DEF100MBC | TOR | 17 | 11 | 11 | 1 | 0 | B 453 | 1A2B | 6699
DEF1050MBC | TOR | 17 | 11 | 12 | 1 | 0 | B 454 | 1A2C | 6700
DEF1050MBP | TOR | 17 | 11 | 13 | 1 | 0 | B 455 | 1A2D | 6701
DEF_GP_CR | TOR | 17 | 11 | 14 | 1 | 0 | B 456 | 1A2E | 6702
DEFVIDEHE3 | TOR | 17 | 11 | 15 | 1 | 0 | B 457 | 1A2F | 6703
DEF_C_CRYO | TOR | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | B 460 | 1A30 | 6704
DEFVIDECH | TOR | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | B 461 | 1A31 | 6705
DEF_EXT | TOR | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | B 462 | 1A32 | 6706
DEF_MV_HES | TOR | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | B 463 | 1A33 | 6707
DEF_CI_HE3 | TOR | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | B 464 | 1A34 | 6708
DEF_C_T | TOR | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | B 465 | 1A35 | 6709
DEF_COMP | TOR | 17 | 12 | 6 | 1 | 0 | B 466 | 1A36 | 6710
DEF_MES_PT | TOR | 17 | 12 | 7 | 1 | 0 | B 467 | 1A37 | 6711
T_CIBLE_OK | TOR | 17 | 12 | 8 | 1 | 0 | B 470 | 1A38 | 6712
T_CI_RINC | TOR | 17 | 12 | 9 | 1 | 0 | B 471 | 1A39 | 6713
T_VIDE_RIN | TOR | 17 | 12 | 10 | 1 | 0 | B 472 | 1A3A | 6714
TEST_HE_OK | TOR | 17 | 12 | 11 | 1 | 0 | B 473 | 1A3B | 6715
C_CRYO_OK | TOR | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | B 474 | 1A3C | 6716
Libre | TOR | 17 | 12 | 13 | 1 | 0 | B 475 | 1A3D | 6717
VT_CI_HE3 | TOR | 17 | 12 | 14 | 1 | 0 | B 476 | 1A3E | 6718
DEF_CH_HE3 | TOR | 17 | 12 | 15 | 1 | 0 | B 477 | 1A3F | 6719
SENS_H2 | TOR | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | B 480 | 1A40 | 6720
SENS_D2 | TOR | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | B 481 | 1A41 | 6721
DEM_FV_2KH | TOR | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | B 482 | 1A42 | 6722
ALARME_CS1 | TOR | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | B 483 | 1A43 | 6723
ALARME_CS2 | TOR | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | B 484 | 1A44 | 6724
PASCPR_HE3 | TOR | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | B 485 | 1A45 | 6725
PASDCPRHE3 | TOR | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | B 486 | 1A46 | 6726
POMPCOMP | TOR | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | B 487 | 1A47 | 6727
E_E1 | TOR | 17 | 13 | 8 | 1 | 0 | B 490 | 1A48 | 6728
E_E2 | TOR | 17 | 13 | 9 | 1 | 0 | B 491 | 1A49 | 6729
E_EBP | TOR | 17 | 13 | 10 | 1 | 0 | B 492 | 1A4A | 6730
E_ET1 | TOR | 17 | 13 | 11 | 1 | 0 | B 493 | 1A4B | 6731
E_ET2 | TOR | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | B 494 | 1A4C | 6732
SENS_HE4 | TOR | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | B 495 | 1A4D | 6733
SENS_HE3 | TOR | 17 | 13 | 14 | 1 | 0 | B 496 | 1A4E | 6734
BET_HEAT | TOR | 17 | 13 | 15 | 1 | 0 | B 497 | 1A4F | 6735
VALIDECR_1 | TOR | 17 | 14 | 0 | OUI | NON | B 4A0 | 1A50 | 6736
VALIDECR_2 | TOR | 17 | 14 | 1 | OUI | NON | B 4A1 | 1A51 | 6737
VALIDECR_3 | TOR | 17 | 14 | 2 | OUI | NON | B 4A2 | 1A52 | 6738
VALIDECR_4 | TOR | 17 | 14 | 3 | OUI | NON | B 4A3 | 1A53 | 6739
AUTOMANU_1 | TOR | 17 | 14 | 4 | MANU | AUTO | B 4A4 | 1A54 | 6740
AUTOMANU_2 | TOR | 17 | 14 | 5 | MANU | AUTO | B 4A5 | 1A55 | 6741
AUTOMANU_3 | TOR | 17 | 14 | 6 | MANU | AUTO | B 4A6 | 1A56 | 6742
AUTOMANU_4 | TOR | 17 | 14 | 7 | MANU | AUTO | B 4A7 | 1A57 | 6743
A_M_HE4 | TOR | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 | B 4B0 | 1A58 | 6744
A_M_5KH | TOR | 17 | 14 | 9 | 1 | 0 | B 4B1 | 1A59 | 6745
A_M_HE3 | TOR | 17 | 14 | 10 | 1 | 0 | B 4B2 | 1A5A | 6746
PID_HE4 | TOR | 17 | 14 | 11 | 1 | 0 | B 4B3 | 1A5B | 6747
Libre | TOR | 17 | 14 | 12 | 1 | 0 | B 4B4 | 1A5C | 6748
PID_HE3 | TOR | 17 | 14 | 13 | 1 | 0 | B 4B5 | 1A5D | 6749
A_M_H2 | TOR | 17 | 14 | 14 | 1 | 0 | B 4B6 | 1A5E | 6750
A_M_D2 | TOR | 17 | 14 | 15 | 1 | 0 | B 4B7 | 1A5F | 6751
BET0007_H2 | TOR | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | B 4C0 | 1A60 | 6752
BET0008_H2 | TOR | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | B 4C1 | 1A61 | 6753
BET0009_H2 | TOR | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | B 4C2 | 1A62 | 6754
BET000A_H2 | TOR | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | B 4C3 | 1A63 | 6755
BET000B_H2 | TOR | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | B 4C4 | 1A64 | 6756
BET000C_H2 | TOR | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | B 4C5 | 1A65 | 6757
BET000D_H2 | TOR | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | B 4C6 | 1A66 | 6758
BET0007_HE | TOR | 17 | 15 | 7 | 1 | 0 | B 4C7 | 1A67 | 6759
BET0007_D2 | TOR | 17 | 15 | 8 | 1 | 0 | B 4D0 | 1A68 | 6760
BET0008_D2 | TOR | 17 | 15 | 9 | 1 | 0 | B 4D1 | 1A69 | 6761
BET0009_D2 | TOR | 17 | 15 | 10 | 1 | 0 | B 4D2 | 1A6A | 6762
BET000A_D2 | TOR | 17 | 15 | 11 | 1 | 0 | B 4D3 | 1A6B | 6763
BET000B_D2 | TOR | 17 | 15 | 12 | 1 | 0 | B 4D4 | 1A6C | 6764
BET000C_D2 | TOR | 17 | 15 | 13 | 1 | 0 | B 4D5 | 1A6D | 6765
BET000D_D2 | TOR | 17 | 15 | 14 | 1 | 0 | B 4D6 | 1A6E | 6766
BET0008_HE | TOR | 17 | 15 | 15 | 1 | 0 | B 4D7 | 1A6F | 6767
ETAT_EANA1 | TOR | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | B 4E0 | 1A70 | 6768
ETAT_EANA2 | TOR | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | B 4E1 | 1A71 | 6769
ETAT_EANA3 | TOR | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | B 4E2 | 1A72 | 6770
ETAT_EANA4 | TOR | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | B 4E3 | 1A73 | 6771
ETAT_EANA5 | TOR | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | B 4E4 | 1A74 | 6772
ETAT_ETOR1 | TOR | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | B 4E5 | 1A75 | 6773
ETAT_ETOR2 | TOR | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | B 4E6 | 1A76 | 6774
ETAT_ETOR3 | TOR | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | B 4E7 | 1A77 | 6775
Libre | TOR | 17 | 16 | 8 | 1 | 0 | B 4F0 | 1A78 | 6776
ETAT_SANA1 | TOR | 17 | 16 | 9 | 1 | 0 | B 4F1 | 1A79 | 6777
ETAT_SANA2 | TOR | 17 | 16 | 10 | 1 | 0 | B 4F2 | 1A7A | 6778
ETAT_SANA3 | TOR | 17 | 16 | 11 | 1 | 0 | B 4F3 | 1A7B | 6779
ETAT_STOR1 | TOR | 17 | 16 | 12 | 1 | 0 | B 4F4 | 1A7C | 6780
ETAT_STOR2 | TOR | 17 | 16 | 13 | 1 | 0 | B 4F5 | 1A7D | 6781
BET_N2 | TOR | 17 | 16 | 14 | 1 | 0 | B 4F6 | 1A7E | 6782
BET_PP | TOR | 17 | 16 | 15 | 1 | 0 | B 4F7 | 1A7F | 6783
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress Bit Hexa | Adress Bit Decimal
Internal Variable
BET0000 | TOR | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 500 | 1A80 | 6784 |  | Esclave = 01
BET0001 | TOR | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | B 501 | 1A81 | 6785 |  | Function code = 01 Read n bits
BET0002 | TOR | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | B 502 | 1A82 | 6786 |  | Adress first bit = 1A80 Hexa = 6784 Decimal
BET0003 | TOR | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | B 503 | 1A83 | 6787 |  | Number of bits = 100 Hexa = 256 Decimal
BET0004 | TOR | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | B 504 | 1A84 | 6788 |  | CRC16 = 3B 6A
BET0005 | TOR | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | B 505 | 1A85 | 6789 |  | 01 01 1A 80 01 00 3B 6A
BET0006 | TOR | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | B 506 | 1A86 | 6790
BET0007 | TOR | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | B 507 | 1A87 | 6791
BET0008 | TOR | 18 | 1 | 8 | 1 | 0 | B 510 | 1A88 | 6792
BET0009 | TOR | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 | B 511 | 1A89 | 6793
BET000A | TOR | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 | B 512 | 1A8A | 6794
BET000B | TOR | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | B 513 | 1A8B | 6795
BET000C | TOR | 18 | 1 | 12 | 1 | 0 | B 514 | 1A8C | 6796
BET000D | TOR | 18 | 1 | 13 | 1 | 0 | B 515 | 1A8D | 6797
BET000E | TOR | 18 | 1 | 14 | 1 | 0 | B 516 | 1A8E | 6798
BET000F | TOR | 18 | 1 | 15 | 1 | 0 | B 517 | 1A8F | 6799
BET0010 | TOR | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | B 520 | 1A90 | 6800
BET0011 | TOR | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | B 521 | 1A91 | 6801
BET0012 | TOR | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | B 522 | 1A92 | 6802
BET0013 | TOR | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | B 523 | 1A93 | 6803
BET0014 | TOR | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | B 524 | 1A94 | 6804
BET0015 | TOR | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | B 525 | 1A95 | 6805
BET0016 | TOR | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | B 526 | 1A96 | 6806
BET0017 | TOR | 18 | 2 | 7 | 1 | 0 | B 527 | 1A97 | 6807
BET0018 | TOR | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | B 530 | 1A98 | 6808
BET0019 | TOR | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | B 531 | 1A99 | 6809
BET001A | TOR | 18 | 2 | 10 | 1 | 0 | B 532 | 1A9A | 6810
BET001B | TOR | 18 | 2 | 11 | 1 | 0 | B 533 | 1A9B | 6811
Libre | TOR | 18 | 2 | 12 | 1 | 0 | B 534 | 1A9C | 6812
Libre | TOR | 18 | 2 | 13 | 1 | 0 | B 535 | 1A9D | 6813
Libre | TOR | 18 | 2 | 14 | 1 | 0 | B 536 | 1A9E | 6814
Libre | TOR | 18 | 2 | 15 | 1 | 0 | B 537 | 1A9F | 6815
BET0100 | TOR | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | B 540 | 1AA0 | 6816
BET0101 | TOR | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | B 541 | 1AA1 | 6817
BET0102 | TOR | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | B 542 | 1AA2 | 6818
BET0103 | TOR | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | B 543 | 1AA3 | 6819
BET0104 | TOR | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | B 544 | 1AA4 | 6820
BET0105 | TOR | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | B 545 | 1AA5 | 6821
BET0106 | TOR | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | B 546 | 1AA6 | 6822
BET0107 | TOR | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | B 547 | 1AA7 | 6823
BET0108 | TOR | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | B 550 | 1AA8 | 6824
BET0109 | TOR | 18 | 3 | 9 | 1 | 0 | B 551 | 1AA9 | 6825
BET010A | TOR | 18 | 3 | 10 | 1 | 0 | B 552 | 1AAA | 6826
BET010B | TOR | 18 | 3 | 11 | 1 | 0 | B 553 | 1AAB | 6827
BET010C | TOR | 18 | 3 | 12 | 1 | 0 | B 554 | 1AAC | 6828
BET010D | TOR | 18 | 3 | 13 | 1 | 0 | B 555 | 1AAD | 6829
BET010E | TOR | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | B 556 | 1AAE | 6830
BET010F | TOR | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | B 557 | 1AAF | 6831
BET0110 | TOR | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | B 560 | 1AB0 | 6832
BET0111 | TOR | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | B 561 | 1AB1 | 6833
BET0112 | TOR | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | B 562 | 1AB2 | 6834
BET0113 | TOR | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | B 563 | 1AB3 | 6835
BET0114 | TOR | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | B 564 | 1AB4 | 6836
BET0115 | TOR | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | B 565 | 1AB5 | 6837
BET0116 | TOR | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | B 566 | 1AB6 | 6838
Libre | TOR | 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | B 567 | 1AB7 | 6839
Libre | TOR | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | B 570 | 1AB8 | 6840
Libre | TOR | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | B 571 | 1AB9 | 6841
Libre | TOR | 18 | 4 | 10 | 1 | 0 | B 572 | 1ABA | 6842
Libre | TOR | 18 | 4 | 11 | 1 | 0 | B 573 | 1ABB | 6843
Libre | TOR | 18 | 4 | 12 | 1 | 0 | B 574 | 1ABC | 6844
Libre | TOR | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 | B 575 | 1ABD | 6845
Libre | TOR | 18 | 4 | 14 | 1 | 0 | B 576 | 1ABE | 6846
Libre | TOR | 18 | 4 | 15 | 1 | 0 | B 577 | 1ABF | 6847
BET0200 | TOR | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | B 580 | 1AC0 | 6848
BET0201 | TOR | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | B 581 | 1AC1 | 6849
BET0202 | TOR | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | B 582 | 1AC2 | 6850
BET0203 | TOR | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | B 583 | 1AC3 | 6851
BET0204 | TOR | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | B 584 | 1AC4 | 6852
BET0205 | TOR | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | B 585 | 1AC5 | 6853
BET0206 | TOR | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | B 586 | 1AC6 | 6854
BET0207 | TOR | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | B 587 | 1AC7 | 6855
BET0208 | TOR | 18 | 5 | 8 | 1 | 0 | B 590 | 1AC8 | 6856
BET0209 | TOR | 18 | 5 | 9 | 1 | 0 | B 591 | 1AC9 | 6857
BET020A | TOR | 18 | 5 | 10 | 1 | 0 | B 592 | 1ACA | 6858
BET020B | TOR | 18 | 5 | 11 | 1 | 0 | B 593 | 1ACB | 6859
BET020C | TOR | 18 | 5 | 12 | 1 | 0 | B 594 | 1ACC | 6860
BET020D | TOR | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | B 595 | 1ACD | 6861
BET020E | TOR | 18 | 5 | 14 | 1 | 0 | B 596 | 1ACE | 6862
BET020F | TOR | 18 | 5 | 15 | 1 | 0 | B 597 | 1ACF | 6863
BET0300 | TOR | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | B 5A0 | 1AD0 | 6864
BET0301 | TOR | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | B 5A1 | 1AD1 | 6865
BET0302 | TOR | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | B 5A2 | 1AD2 | 6866
BET0303 | TOR | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | B 5A3 | 1AD3 | 6867
BET0304 | TOR | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | B 5A4 | 1AD4 | 6868
BET0305 | TOR | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | B 5A5 | 1AD5 | 6869
BET0306 | TOR | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | B 5A6 | 1AD6 | 6870
BET0307 | TOR | 18 | 6 | 7 | 1 | 0 | B 5A7 | 1AD7 | 6871
BET0308 | TOR | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | B 5B0 | 1AD8 | 6872
BET0309 | TOR | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | B 5B1 | 1AD9 | 6873
BET030A | TOR | 18 | 6 | 10 | 1 | 0 | B 5B2 | 1ADA | 6874
BET030B | TOR | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | B 5B3 | 1ADB | 6875
BET030C | TOR | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | B 5B4 | 1ADC | 6876
BET030D | TOR | 18 | 6 | 13 | 1 | 0 | B 5B5 | 1ADD | 6877
BET030E | TOR | 18 | 6 | 14 | 1 | 0 | B 5B6 | 1ADE | 6878
BET030F | TOR | 18 | 6 | 15 | 1 | 0 | B 5B7 | 1ADF | 6879
BET0400 | TOR | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | B 5C0 | 1AE0 | 6880
BET0401 | TOR | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | B 5C1 | 1AE1 | 6881
BET0402 | TOR | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | B 5C2 | 1AE2 | 6882
BET0403 | TOR | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | B 5C3 | 1AE3 | 6883
BET0404 | TOR | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | B 5C4 | 1AE4 | 6884
BET0405 | TOR | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | B 5C5 | 1AE5 | 6885
BET0406 | TOR | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | B 5C6 | 1AE6 | 6886
BET0407 | TOR | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | B 5C7 | 1AE7 | 6887
BET0408 | TOR | 18 | 7 | 8 | 1 | 0 | B 5D0 | 1AE8 | 6888
BET0409 | TOR | 18 | 7 | 9 | 1 | 0 | B 5D1 | 1AE9 | 6889
BET040A | TOR | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | B 5D2 | 1AEA | 6890
BET040B | TOR | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | B 5D3 | 1AEB | 6891
BET040C | TOR | 18 | 7 | 12 | 1 | 0 | B 5D4 | 1AEC | 6892
BET040D | TOR | 18 | 7 | 13 | 1 | 0 | B 5D5 | 1AED | 6893
BET040E | TOR | 18 | 7 | 14 | 1 | 0 | B 5D6 | 1AEE | 6894
BET040F | TOR | 18 | 7 | 15 | 1 | 0 | B 5D7 | 1AEF | 6895
BET0500 | TOR | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | B 5E0 | 1AF0 | 6896
BET0501 | TOR | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | B 5E1 | 1AF1 | 6897
BET0502 | TOR | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | B 5E2 | 1AF2 | 6898
BET0503 | TOR | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | B 5E3 | 1AF3 | 6899
BET0504 | TOR | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | B 5E4 | 1AF4 | 6900
BET0505 | TOR | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | B 5E5 | 1AF5 | 6901
BET0506 | TOR | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | B 5E6 | 1AF6 | 6902
BET0507 | TOR | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | B 5E7 | 1AF7 | 6903
BET0508 | TOR | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | B 5F0 | 1AF8 | 6904
BET0509 | TOR | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | B 5F1 | 1AF9 | 6905
BET050A | TOR | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | B 5F2 | 1AFA | 6906
BET050B | TOR | 18 | 8 | 11 | 1 | 0 | B 5F3 | 1AFB | 6907
BET050C | TOR | 18 | 8 | 12 | 1 | 0 | B 5F4 | 1AFC | 6908
BET050D | TOR | 18 | 8 | 13 | 1 | 0 | B 5F5 | 1AFD | 6909
BET050E | TOR | 18 | 8 | 14 | 1 | 0 | B 5F6 | 1AFE | 6910
BET050F | TOR | 18 | 8 | 15 | 1 | 0 | B 5F7 | 1AFF | 6911
BET0600 | TOR | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | B 600 | 1B00 | 6912
BET0601 | TOR | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | B 601 | 1B01 | 6913
BET0602 | TOR | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | B 602 | 1B02 | 6914
BET0603 | TOR | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | B 603 | 1B03 | 6915
BET0604 | TOR | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | B 604 | 1B04 | 6916
BET0605 | TOR | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | B 605 | 1B05 | 6917
BET0606 | TOR | 18 | 9 | 6 | 1 | 0 | B 606 | 1B06 | 6918
BET0607 | TOR | 18 | 9 | 7 | 1 | 0 | B 607 | 1B07 | 6919
BET0608 | TOR | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | B 610 | 1B08 | 6920
BET0609 | TOR | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | B 611 | 1B09 | 6921
BET060A | TOR | 18 | 9 | 10 | 1 | 0 | B 612 | 1B0A | 6922
BET060B | TOR | 18 | 9 | 11 | 1 | 0 | B 613 | 1B0B | 6923
BET060C | TOR | 18 | 9 | 12 | 1 | 0 | B 614 | 1B0C | 6924
BET060D | TOR | 18 | 9 | 13 | 1 | 0 | B 615 | 1B0D | 6925
BET060E | TOR | 18 | 9 | 14 | 1 | 0 | B 616 | 1B0E | 6926
BET060F | TOR | 18 | 9 | 15 | 1 | 0 | B 617 | 1B0F | 6927
BET0700 | TOR | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | B 620 | 1B10 | 6928
BET0701 | TOR | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | B 621 | 1B11 | 6929
BET0702 | TOR | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | B 622 | 1B12 | 6930
BET0703 | TOR | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | B 623 | 1B13 | 6931
BET0704 | TOR | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | B 624 | 1B14 | 6932
BET0705 | TOR | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | B 625 | 1B15 | 6933
BET0706 | TOR | 18 | 10 | 6 | 1 | 0 | B 626 | 1B16 | 6934
BET0707 | TOR | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | B 627 | 1B17 | 6935
BET0708 | TOR | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | B 630 | 1B18 | 6936
BET0709 | TOR | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | B 631 | 1B19 | 6937
BET070A | TOR | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 | B 632 | 1B1A | 6938
BET070B | TOR | 18 | 10 | 11 | 1 | 0 | B 633 | 1B1B | 6939
BET070C | TOR | 18 | 10 | 12 | 1 | 0 | B 634 | 1B1C | 6940
BET070D | TOR | 18 | 10 | 13 | 1 | 0 | B 635 | 1B1D | 6941
BET070E | TOR | 18 | 10 | 14 | 1 | 0 | B 636 | 1B1E | 6942
BET070F | TOR | 18 | 10 | 15 | 1 | 0 | B 637 | 1B1F | 6943
BET0800 | TOR | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | B 640 | 1B20 | 6944
BET0801 | TOR | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | B 641 | 1B21 | 6945
BET0802 | TOR | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | B 642 | 1B22 | 6946
BET0803 | TOR | 18 | 11 | 3 | 1 | 0 | B 643 | 1B23 | 6947
BET0804 | TOR | 18 | 11 | 4 | 1 | 0 | B 644 | 1B24 | 6948
BET0805 | TOR | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | B 645 | 1B25 | 6949
BET0806 | TOR | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | B 646 | 1B26 | 6950
BET0807 | TOR | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | B 647 | 1B27 | 6951
BET0808 | TOR | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | B 650 | 1B28 | 6952
BET0809 | TOR | 18 | 11 | 9 | 1 | 0 | B 651 | 1B29 | 6953
BET080A | TOR | 18 | 11 | 10 | 1 | 0 | B 652 | 1B2A | 6954
BET080B | TOR | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 | B 653 | 1B2B | 6955
BET080C | TOR | 18 | 11 | 12 | 1 | 0 | B 654 | 1B2C | 6956
BET080D | TOR | 18 | 11 | 13 | 1 | 0 | B 655 | 1B2D | 6957
BET080E | TOR | 18 | 11 | 14 | 1 | 0 | B 656 | 1B2E | 6958
BET080F | TOR | 18 | 11 | 15 | 1 | 0 | B 657 | 1B2F | 6959
BET0900 | TOR | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | B 660 | 1B30 | 6960
BET0901 | TOR | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | B 661 | 1B31 | 6961
BET0902 | TOR | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | B 662 | 1B32 | 6962
BET0903 | TOR | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | B 663 | 1B33 | 6963
BET0904 | TOR | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | B 664 | 1B34 | 6964
BET0905 | TOR | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | B 665 | 1B35 | 6965
BET0906 | TOR | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | B 666 | 1B36 | 6966
BET0907 | TOR | 18 | 12 | 7 | 1 | 0 | B 667 | 1B37 | 6967
BET0908 | TOR | 18 | 12 | 8 | 1 | 0 | B 670 | 1B38 | 6968
BET0909 | TOR | 18 | 12 | 9 | 1 | 0 | B 671 | 1B39 | 6969
BET090A | TOR | 18 | 12 | 10 | 1 | 0 | B 672 | 1B3A | 6970
BET090B | TOR | 18 | 12 | 11 | 1 | 0 | B 673 | 1B3B | 6971
BET090C | TOR | 18 | 12 | 12 | 1 | 0 | B 674 | 1B3C | 6972
BET090D | TOR | 18 | 12 | 13 | 1 | 0 | B 675 | 1B3D | 6973
BET090E | TOR | 18 | 12 | 14 | 1 | 0 | B 676 | 1B3E | 6974
BET090F | TOR | 18 | 12 | 15 | 1 | 0 | B 677 | 1B3F | 6975
BET0A00 | TOR | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | B 680 | 1B40 | 6976
BET0A01 | TOR | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | B 681 | 1B41 | 6977
BET0A02 | TOR | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | B 682 | 1B42 | 6978
BET0A03 | TOR | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 | B 683 | 1B43 | 6979
BET0A04 | TOR | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | B 684 | 1B44 | 6980
BET0A05 | TOR | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | B 685 | 1B45 | 6981
BET0A06 | TOR | 18 | 13 | 6 | 1 | 0 | B 686 | 1B46 | 6982
BET0A07 | TOR | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | B 687 | 1B47 | 6983
BET0A08 | TOR | 18 | 13 | 8 | 1 | 0 | B 690 | 1B48 | 6984
BET0A09 | TOR | 18 | 13 | 9 | 1 | 0 | B 691 | 1B49 | 6985
BET0A0A | TOR | 18 | 13 | 10 | 1 | 0 | B 692 | 1B4A | 6986
BET0A0B | TOR | 18 | 13 | 11 | 1 | 0 | B 693 | 1B4B | 6987
BET0A0C | TOR | 18 | 13 | 12 | 1 | 0 | B 694 | 1B4C | 6988
BET0A0D | TOR | 18 | 13 | 13 | 1 | 0 | B 695 | 1B4D | 6989
BET0A0E | TOR | 18 | 13 | 14 | 1 | 0 | B 696 | 1B4E | 6990
BET0A0F | TOR | 18 | 13 | 15 | 1 | 0 | B 697 | 1B4F | 6991
BET0B00 | TOR | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | B 6A0 | 1B50 | 6992
BET0B01 | TOR | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | B 6A1 | 1B51 | 6993
BET0B02 | TOR | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | B 6A2 | 1B52 | 6994
BET0B03 | TOR | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | B 6A3 | 1B53 | 6995
BET0B04 | TOR | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | B 6A4 | 1B54 | 6996
BET0B05 | TOR | 18 | 14 | 5 | 1 | 0 | B 6A5 | 1B55 | 6997
BET0B06 | TOR | 18 | 14 | 6 | 1 | 0 | B 6A6 | 1B56 | 6998
BET0B07 | TOR | 18 | 14 | 7 | 1 | 0 | B 6A7 | 1B57 | 6999
BET0B08 | TOR | 18 | 14 | 8 | 1 | 0 | B 6B0 | 1B58 | 7000
BET0B09 | TOR | 18 | 14 | 9 | 1 | 0 | B 6B1 | 1B59 | 7001
BET0B0A | TOR | 18 | 14 | 10 | 1 | 0 | B 6B2 | 1B5A | 7002
BET0B0B | TOR | 18 | 14 | 11 | 1 | 0 | B 6B3 | 1B5B | 7003
BET0B0C | TOR | 18 | 14 | 12 | 1 | 0 | B 6B4 | 1B5C | 7004
BET0B0D | TOR | 18 | 14 | 13 | 1 | 0 | B 6B5 | 1B5D | 7005
BET0B0E | TOR | 18 | 14 | 14 | 1 | 0 | B 6B6 | 1B5E | 7006
BET0B0F | TOR | 18 | 14 | 15 | 1 | 0 | B 6B7 | 1B5F | 7007
BET0C00 | TOR | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | B 6C0 | 1B60 | 7008
BET0C01 | TOR | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | B 6C1 | 1B61 | 7009
BET0C02 | TOR | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | B 6C2 | 1B62 | 7010
BET0C03 | TOR | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | B 6C3 | 1B63 | 7011
BET0C04 | TOR | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | B 6C4 | 1B64 | 7012
BET0C05 | TOR | 18 | 15 | 5 | 1 | 0 | B 6C5 | 1B65 | 7013
BET0C06 | TOR | 18 | 15 | 6 | 1 | 0 | B 6C6 | 1B66 | 7014
BET0C07 | TOR | 18 | 15 | 7 | 1 | 0 | B 6C7 | 1B67 | 7015
BET0C08 | TOR | 18 | 15 | 8 | 1 | 0 | B 6D0 | 1B68 | 7016
BET0C09 | TOR | 18 | 15 | 9 | 1 | 0 | B 6D1 | 1B69 | 7017
BET0C0A | TOR | 18 | 15 | 10 | 1 | 0 | B 6D2 | 1B6A | 7018
BET0C0B | TOR | 18 | 15 | 11 | 1 | 0 | B 6D3 | 1B6B | 7019
BET0C0C | TOR | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | B 6D4 | 1B6C | 7020
BET0C0D | TOR | 18 | 15 | 13 | 1 | 0 | B 6D5 | 1B6D | 7021
BET0C0E | TOR | 18 | 15 | 14 | 1 | 0 | B 6D6 | 1B6E | 7022
BET0C0F | TOR | 18 | 15 | 15 | 1 | 0 | B 6D7 | 1B6F | 7023
BET0D00 | TOR | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | B 6E0 | 1B70 | 7024
BET0D01 | TOR | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | B 6E1 | 1B71 | 7025
BET0D02 | TOR | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | B 6E2 | 1B72 | 7026
BET0D03 | TOR | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | B 6E3 | 1B73 | 7027
BET0D04 | TOR | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | B 6E4 | 1B74 | 7028
BET0D05 | TOR | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | B 6E5 | 1B75 | 7029
BET0D06 | TOR | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | B 6E6 | 1B76 | 7030
BET0D07 | TOR | 18 | 16 | 7 | 1 | 0 | B 6E7 | 1B77 | 7031
BET0D08 | TOR | 18 | 16 | 8 | 1 | 0 | B 6F0 | 1B78 | 7032
BET0D09 | TOR | 18 | 16 | 9 | 1 | 0 | B 6F1 | 1B79 | 7033
BET0D0A | TOR | 18 | 16 | 10 | 1 | 0 | B 6F2 | 1B7A | 7034
BET0D0B | TOR | 18 | 16 | 11 | 1 | 0 | B 6F3 | 1B7B | 7035
BET0D0C | TOR | 18 | 16 | 12 | 1 | 0 | B 6F4 | 1B7C | 7036
BET0D0D | TOR | 18 | 16 | 13 | 1 | 0 | B 6F5 | 1B7D | 7037
BET0D0E | TOR | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | B 6F6 | 1B7E | 7038
BET0D0F | TOR | 18 | 16 | 15 | 1 | 0 | B 6F7 | 1B7F | 7039
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress Bit Hexa | Adress Bit Decimal
Internal Variable
BET0E00 | TOR | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 700 | 1B80 | 7040 |  | Esclave = 01
BET0E01 | TOR | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | B 701 | 1B81 | 7041 |  | Function code = 01 Read n bits
BET0E02 | TOR | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | B 702 | 1B82 | 7042 |  | Adress first bit = 1B80 Hexa = 7040 Decimal
BET0E03 | TOR | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | B 703 | 1B83 | 7043 |  | Number of bits = 100 Hexa = 256 Decimal
BET0E04 | TOR | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | B 704 | 1B84 | 7044 |  | CRC16 = 3A 96
BET0E05 | TOR | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | B 705 | 1B85 | 7045 |  | 01 01 1B 80 01 00 3A 96
BET0E06 | TOR | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | B 706 | 1B86 | 7046
BET0E07 | TOR | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | B 707 | 1B87 | 7047
BET0E08 | TOR | 19 | 1 | 8 | 1 | 0 | B 710 | 1B88 | 7048
BET0E09 | TOR | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | B 711 | 1B89 | 7049
BET0E0A | TOR | 19 | 1 | 10 | 1 | 0 | B 712 | 1B8A | 7050
BET0E0B | TOR | 19 | 1 | 11 | 1 | 0 | B 713 | 1B8B | 7051
BET0E0C | TOR | 19 | 1 | 12 | 1 | 0 | B 714 | 1B8C | 7052
BET0E0D | TOR | 19 | 1 | 13 | 1 | 0 | B 715 | 1B8D | 7053
BET0E0E | TOR | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | B 716 | 1B8E | 7054
BET0E0F | TOR | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | B 717 | 1B8F | 7055
BET0F00 | TOR | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | B 720 | 1B90 | 7056
BET0F01 | TOR | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | B 721 | 1B91 | 7057
BET0F02 | TOR | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | B 722 | 1B92 | 7058
BET0F03 | TOR | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | B 723 | 1B93 | 7059
BET0F04 | TOR | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | B 724 | 1B94 | 7060
BET0F05 | TOR | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | B 725 | 1B95 | 7061
BET0F06 | TOR | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | B 726 | 1B96 | 7062
BET0F07 | TOR | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | B 727 | 1B97 | 7063
BET0F08 | TOR | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | B 730 | 1B98 | 7064
BET0F09 | TOR | 19 | 2 | 9 | 1 | 0 | B 731 | 1B99 | 7065
BET0F0A | TOR | 19 | 2 | 10 | 1 | 0 | B 732 | 1B9A | 7066
BET0F0B | TOR | 19 | 2 | 11 | 1 | 0 | B 733 | 1B9B | 7067
BET0F0C | TOR | 19 | 2 | 12 | 1 | 0 | B 734 | 1B9C | 7068
BET0F0D | TOR | 19 | 2 | 13 | 1 | 0 | B 735 | 1B9D | 7069
BET0F0E | TOR | 19 | 2 | 14 | 1 | 0 | B 736 | 1B9E | 7070
BET0F0F | TOR | 19 | 2 | 15 | 1 | 0 | B 737 | 1B9F | 7071
BET1000 | TOR | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | B 740 | 1BA0 | 7072
BET1001 | TOR | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | B 741 | 1BA1 | 7073
BET1002 | TOR | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | B 742 | 1BA2 | 7074
BET1003 | TOR | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | B 743 | 1BA3 | 7075
BET1004 | TOR | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | B 744 | 1BA4 | 7076
BET1005 | TOR | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | B 745 | 1BA5 | 7077
BET1006 | TOR | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | B 746 | 1BA6 | 7078
BET1007 | TOR | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | B 747 | 1BA7 | 7079
BET1008 | TOR | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | B 750 | 1BA8 | 7080
BET1009 | TOR | 19 | 3 | 9 | 1 | 0 | B 751 | 1BA9 | 7081
BET100A | TOR | 19 | 3 | 10 | 1 | 0 | B 752 | 1BAA | 7082
BET100B | TOR | 19 | 3 | 11 | 1 | 0 | B 753 | 1BAB | 7083
BET100C | TOR | 19 | 3 | 12 | 1 | 0 | B 754 | 1BAC | 7084
BET100D | TOR | 19 | 3 | 13 | 1 | 0 | B 755 | 1BAD | 7085
BET100E | TOR | 19 | 3 | 14 | 1 | 0 | B 756 | 1BAE | 7086
BET100F | TOR | 19 | 3 | 15 | 1 | 0 | B 757 | 1BAF | 7087
BET1100 | TOR | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | B 760 | 1BB0 | 7088
BET1101 | TOR | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | B 761 | 1BB1 | 7089
BET1102 | TOR | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | B 762 | 1BB2 | 7090
BET1103 | TOR | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | B 763 | 1BB3 | 7091
BET1104 | TOR | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | B 764 | 1BB4 | 7092
BET1105 | TOR | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | B 765 | 1BB5 | 7093
BET1106 | TOR | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | B 766 | 1BB6 | 7094
BET1107 | TOR | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | B 767 | 1BB7 | 7095
BET1108 | TOR | 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | B 770 | 1BB8 | 7096
BET1109 | TOR | 19 | 4 | 9 | 1 | 0 | B 771 | 1BB9 | 7097
BET110A | TOR | 19 | 4 | 10 | 1 | 0 | B 772 | 1BBA | 7098
BET110B | TOR | 19 | 4 | 11 | 1 | 0 | B 773 | 1BBB | 7099
BET110C | TOR | 19 | 4 | 12 | 1 | 0 | B 774 | 1BBC | 7100
BET110D | TOR | 19 | 4 | 13 | 1 | 0 | B 775 | 1BBD | 7101
BET110E | TOR | 19 | 4 | 14 | 1 | 0 | B 776 | 1BBE | 7102
BET110F | TOR | 19 | 4 | 15 | 1 | 0 | B 777 | 1BBF | 7103
BET1200 | TOR | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | B 780 | 1BC0 | 7104
BET1201 | TOR | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | B 781 | 1BC1 | 7105
BET1202 | TOR | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | B 782 | 1BC2 | 7106
BET1203 | TOR | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | B 783 | 1BC3 | 7107
BET1204 | TOR | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | B 784 | 1BC4 | 7108
BET1205 | TOR | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | B 785 | 1BC5 | 7109
BET1206 | TOR | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | B 786 | 1BC6 | 7110
BET1207 | TOR | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | B 787 | 1BC7 | 7111
BET1208 | TOR | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | B 790 | 1BC8 | 7112
BET1209 | TOR | 19 | 5 | 9 | 1 | 0 | B 791 | 1BC9 | 7113
BET120A | TOR | 19 | 5 | 10 | 1 | 0 | B 792 | 1BCA | 7114
BET120B | TOR | 19 | 5 | 11 | 1 | 0 | B 793 | 1BCB | 7115
BET120C | TOR | 19 | 5 | 12 | 1 | 0 | B 794 | 1BCC | 7116
BET120D | TOR | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | B 795 | 1BCD | 7117
BET120E | TOR | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | B 796 | 1BCE | 7118
BET120F | TOR | 19 | 5 | 15 | 1 | 0 | B 797 | 1BCF | 7119
BET1300 | TOR | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | B 7A0 | 1BD0 | 7120
BET1301 | TOR | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | B 7A1 | 1BD1 | 7121
BET1302 | TOR | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | B 7A2 | 1BD2 | 7122
BET1303 | TOR | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | B 7A3 | 1BD3 | 7123
BET1304 | TOR | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | B 7A4 | 1BD4 | 7124
BET1305 | TOR | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | B 7A5 | 1BD5 | 7125
BET1306 | TOR | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | B 7A6 | 1BD6 | 7126
BET1307 | TOR | 19 | 6 | 7 | 1 | 0 | B 7A7 | 1BD7 | 7127
BET1308 | TOR | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | B 7B0 | 1BD8 | 7128
BET1309 | TOR | 19 | 6 | 9 | 1 | 0 | B 7B1 | 1BD9 | 7129
BET130A | TOR | 19 | 6 | 10 | 1 | 0 | B 7B2 | 1BDA | 7130
BET130B | TOR | 19 | 6 | 11 | 1 | 0 | B 7B3 | 1BDB | 7131
BET130C | TOR | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | B 7B4 | 1BDC | 7132
BET130D | TOR | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 | B 7B5 | 1BDD | 7133
BET130E | TOR | 19 | 6 | 14 | 1 | 0 | B 7B6 | 1BDE | 7134
BET130F | TOR | 19 | 6 | 15 | 1 | 0 | B 7B7 | 1BDF | 7135
BET1400 | TOR | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | B 7C0 | 1BE0 | 7136
BET1401 | TOR | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | B 7C1 | 1BE1 | 7137
BET1402 | TOR | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | B 7C2 | 1BE2 | 7138
BET1403 | TOR | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | B 7C3 | 1BE3 | 7139
BET1404 | TOR | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | B 7C4 | 1BE4 | 7140
BET1405 | TOR | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | B 7C5 | 1BE5 | 7141
BET1406 | TOR | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | B 7C6 | 1BE6 | 7142
BET1407 | TOR | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | B 7C7 | 1BE7 | 7143
BET1408 | TOR | 19 | 7 | 8 | 1 | 0 | B 7D0 | 1BE8 | 7144
BET1409 | TOR | 19 | 7 | 9 | 1 | 0 | B 7D1 | 1BE9 | 7145
BET140A | TOR | 19 | 7 | 10 | 1 | 0 | B 7D2 | 1BEA | 7146
BET140B | TOR | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | B 7D3 | 1BEB | 7147
BET140C | TOR | 19 | 7 | 12 | 1 | 0 | B 7D4 | 1BEC | 7148
BET140D | TOR | 19 | 7 | 13 | 1 | 0 | B 7D5 | 1BED | 7149
BET140E | TOR | 19 | 7 | 14 | 1 | 0 | B 7D6 | 1BEE | 7150
BET140F | TOR | 19 | 7 | 15 | 1 | 0 | B 7D7 | 1BEF | 7151
BET1500 | TOR | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | B 7E0 | 1BF0 | 7152
BET1501 | TOR | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | B 7E1 | 1BF1 | 7153
BET1502 | TOR | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | B 7E2 | 1BF2 | 7154
BET1503 | TOR | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | B 7E3 | 1BF3 | 7155
BET1504 | TOR | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | B 7E4 | 1BF4 | 7156
BET1505 | TOR | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | B 7E5 | 1BF5 | 7157
BET1506 | TOR | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | B 7E6 | 1BF6 | 7158
BET1507 | TOR | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | B 7E7 | 1BF7 | 7159
BET1508 | TOR | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | B 7F0 | 1BF8 | 7160
BET1509 | TOR | 19 | 8 | 9 | 1 | 0 | B 7F1 | 1BF9 | 7161
BET150A | TOR | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | B 7F2 | 1BFA | 7162
BET150B | TOR | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | B 7F3 | 1BFB | 7163
BET150C | TOR | 19 | 8 | 12 | 1 | 0 | B 7F4 | 1BFC | 7164
BET150D | TOR | 19 | 8 | 13 | 1 | 0 | B 7F5 | 1BFD | 7165
BET150E | TOR | 19 | 8 | 14 | 1 | 0 | B 7F6 | 1BFE | 7166
BET150F | TOR | 19 | 8 | 15 | 1 | 0 | B 7F7 | 1BFF | 7167
BET1510 | TOR | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | B 800 | 1C00 | 7168
BET1511 | TOR | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | B 801 | 1C01 | 7169
BET1512 | TOR | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | B 802 | 1C02 | 7170
Libre | TOR | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | B 803 | 1C03 | 7171
Libre | TOR | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | B 804 | 1C04 | 7172
Libre | TOR | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | B 805 | 1C05 | 7173
Libre | TOR | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | B 806 | 1C06 | 7174
Libre | TOR | 19 | 9 | 7 | 1 | 0 | B 807 | 1C07 | 7175
Libre | TOR | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | B 810 | 1C08 | 7176
Libre | TOR | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | B 811 | 1C09 | 7177
Libre | TOR | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | B 812 | 1C0A | 7178
Libre | TOR | 19 | 9 | 11 | 1 | 0 | B 813 | 1C0B | 7179
Libre | TOR | 19 | 9 | 12 | 1 | 0 | B 814 | 1C0C | 7180
Libre | TOR | 19 | 9 | 13 | 1 | 0 | B 815 | 1C0D | 7181
Libre | TOR | 19 | 9 | 14 | 1 | 0 | B 816 | 1C0E | 7182
Libre | TOR | 19 | 9 | 15 | 1 | 0 | B 817 | 1C0F | 7183
BET1600 | TOR | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | B 820 | 1C10 | 7184
BET1601 | TOR | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | B 821 | 1C11 | 7185
BET1602 | TOR | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 | B 822 | 1C12 | 7186
BET1603 | TOR | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | B 823 | 1C13 | 7187
BET1604 | TOR | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | B 824 | 1C14 | 7188
BET1605 | TOR | 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | B 825 | 1C15 | 7189
BET1606 | TOR | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | B 826 | 1C16 | 7190
BET1607 | TOR | 19 | 10 | 7 | 1 | 0 | B 827 | 1C17 | 7191
BET1608 | TOR | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | B 830 | 1C18 | 7192
BET1609 | TOR | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | B 831 | 1C19 | 7193
BET160A | TOR | 19 | 10 | 10 | 1 | 0 | B 832 | 1C1A | 7194
BET160B | TOR | 19 | 10 | 11 | 1 | 0 | B 833 | 1C1B | 7195
BET160C | TOR | 19 | 10 | 12 | 1 | 0 | B 834 | 1C1C | 7196
BET160D | TOR | 19 | 10 | 13 | 1 | 0 | B 835 | 1C1D | 7197
BET160E | TOR | 19 | 10 | 14 | 1 | 0 | B 836 | 1C1E | 7198
BET160F | TOR | 19 | 10 | 15 | 1 | 0 | B 837 | 1C1F | 7199
BET1700 | TOR | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | B 840 | 1C20 | 7200
BET1701 | TOR | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | B 841 | 1C21 | 7201
BET1702 | TOR | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | B 842 | 1C22 | 7202
BET1703 | TOR | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | B 843 | 1C23 | 7203
BET1704 | TOR | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | B 844 | 1C24 | 7204
BET1705 | TOR | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | B 845 | 1C25 | 7205
BET1706 | TOR | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | B 846 | 1C26 | 7206
BET1707 | TOR | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | B 847 | 1C27 | 7207
BET1708 | TOR | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | B 850 | 1C28 | 7208
BET1709 | TOR | 19 | 11 | 9 | 1 | 0 | B 851 | 1C29 | 7209
BET170A | TOR | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | B 852 | 1C2A | 7210
BET170B | TOR | 19 | 11 | 11 | 1 | 0 | B 853 | 1C2B | 7211
BET170C | TOR | 19 | 11 | 12 | 1 | 0 | B 854 | 1C2C | 7212
BET170D | TOR | 19 | 11 | 13 | 1 | 0 | B 855 | 1C2D | 7213
BET170E | TOR | 19 | 11 | 14 | 1 | 0 | B 856 | 1C2E | 7214
BET170F | TOR | 19 | 11 | 15 | 1 | 0 | B 857 | 1C2F | 7215
BET1800 | TOR | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | B 860 | 1C30 | 7216
BET1801 | TOR | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | B 861 | 1C31 | 7217
BET1802 | TOR | 19 | 12 | 2 | 1 | 0 | B 862 | 1C32 | 7218
BET1803 | TOR | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | B 863 | 1C33 | 7219
BET1804 | TOR | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | B 864 | 1C34 | 7220
BET1805 | TOR | 19 | 12 | 5 | 1 | 0 | B 865 | 1C35 | 7221
BET1806 | TOR | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | B 866 | 1C36 | 7222
BET1807 | TOR | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | B 867 | 1C37 | 7223
BET1808 | TOR | 19 | 12 | 8 | 1 | 0 | B 870 | 1C38 | 7224
BET1809 | TOR | 19 | 12 | 9 | 1 | 0 | B 871 | 1C39 | 7225
BET180A | TOR | 19 | 12 | 10 | 1 | 0 | B 872 | 1C3A | 7226
BET180B | TOR | 19 | 12 | 11 | 1 | 0 | B 873 | 1C3B | 7227
BET180C | TOR | 19 | 12 | 12 | 1 | 0 | B 874 | 1C3C | 7228
BET180D | TOR | 19 | 12 | 13 | 1 | 0 | B 875 | 1C3D | 7229
BET180E | TOR | 19 | 12 | 14 | 1 | 0 | B 876 | 1C3E | 7230
BET180F | TOR | 19 | 12 | 15 | 1 | 0 | B 877 | 1C3F | 7231
BET1900 | TOR | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | B 880 | 1C40 | 7232
BET1901 | TOR | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | B 881 | 1C41 | 7233
BET1902 | TOR | 19 | 13 | 2 | 1 | 0 | B 882 | 1C42 | 7234
BET1903 | TOR | 19 | 13 | 3 | 1 | 0 | B 883 | 1C43 | 7235
BET1904 | TOR | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | B 884 | 1C44 | 7236
BET1905 | TOR | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | B 885 | 1C45 | 7237
BET1906 | TOR | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | B 886 | 1C46 | 7238
BET1907 | TOR | 19 | 13 | 7 | 1 | 0 | B 887 | 1C47 | 7239
BET1908 | TOR | 19 | 13 | 8 | 1 | 0 | B 890 | 1C48 | 7240
BET1909 | TOR | 19 | 13 | 9 | 1 | 0 | B 891 | 1C49 | 7241 | Target Empty He3
BET190A | TOR | 19 | 13 | 10 | 1 | 0 | B 892 | 1C4A | 7242
BET190B | TOR | 19 | 13 | 11 | 1 | 0 | B 893 | 1C4B | 7243
BET190C | TOR | 19 | 13 | 12 | 1 | 0 | B 894 | 1C4C | 7244
BET190D | TOR | 19 | 13 | 13 | 1 | 0 | B 895 | 1C4D | 7245
BET190E | TOR | 19 | 13 | 14 | 1 | 0 | B 896 | 1C4E | 7246
BET190F | TOR | 19 | 13 | 15 | 1 | 0 | B 897 | 1C4F | 7247
BET1A00 | TOR | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | B 8A0 | 1C50 | 7248
BET1A01 | TOR | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | B 8A1 | 1C51 | 7249
BET1A02 | TOR | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | B 8A2 | 1C52 | 7250
BET1A03 | TOR | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | B 8A3 | 1C53 | 7251
BET1A04 | TOR | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | B 8A4 | 1C54 | 7252
BET1A05 | TOR | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | B 8A5 | 1C55 | 7253
BET1A06 | TOR | 19 | 14 | 6 | 1 | 0 | B 8A6 | 1C56 | 7254
BET1A07 | TOR | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | B 8A7 | 1C57 | 7255
BET1A08 | TOR | 19 | 14 | 8 | 1 | 0 | B 8B0 | 1C58 | 7256
BET1A09 | TOR | 19 | 14 | 9 | 1 | 0 | B 8B1 | 1C59 | 7257
BET1A0A | TOR | 19 | 14 | 10 | 1 | 0 | B 8B2 | 1C5A | 7258
BET1A0B | TOR | 19 | 14 | 11 | 1 | 0 | B 8B3 | 1C5B | 7259
BET1A0C | TOR | 19 | 14 | 12 | 1 | 0 | B 8B4 | 1C5C | 7260
BET1A0D | TOR | 19 | 14 | 13 | 1 | 0 | B 8B5 | 1C5D | 7261
BET1A0E | TOR | 19 | 14 | 14 | 1 | 0 | B 8B6 | 1C5E | 7262
BET1A0F | TOR | 19 | 14 | 15 | 1 | 0 | B 8B7 | 1C5F | 7263
BET1B00 | TOR | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | B 8C0 | 1C60 | 7264
BET1B01 | TOR | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | B 8C1 | 1C61 | 7265
BET1B02 | TOR | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | B 8C2 | 1C62 | 7266
BET1B03 | TOR | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | B 8C3 | 1C63 | 7267
BET1B04 | TOR | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | B 8C4 | 1C64 | 7268
BET1B05 | TOR | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | B 8C5 | 1C65 | 7269
BET1B06 | TOR | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | B 8C6 | 1C66 | 7270
BET1B07 | TOR | 19 | 15 | 7 | 1 | 0 | B 8C7 | 1C67 | 7271
BET1B08 | TOR | 19 | 15 | 8 | 1 | 0 | B 8D0 | 1C68 | 7272
BET1B09 | TOR | 19 | 15 | 9 | 1 | 0 | B 8D1 | 1C69 | 7273
BET1B0A | TOR | 19 | 15 | 10 | 1 | 0 | B 8D2 | 1C6A | 7274
BET1B0B | TOR | 19 | 15 | 11 | 1 | 0 | B 8D3 | 1C6B | 7275
BET1B0C | TOR | 19 | 15 | 12 | 1 | 0 | B 8D4 | 1C6C | 7276
BET1B0D | TOR | 19 | 15 | 13 | 1 | 0 | B 8D5 | 1C6D | 7277
BET1B0E | TOR | 19 | 15 | 14 | 1 | 0 | B 8D6 | 1C6E | 7278
BET1B0F | TOR | 19 | 15 | 15 | 1 | 0 | B 8D7 | 1C6F | 7279
BET2000 | TOR | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | B 8E0 | 1C70 | 7280
BET2001 | TOR | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | B 8E1 | 1C71 | 7281
BET2002 | TOR | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | B 8E2 | 1C72 | 7282
BET2003 | TOR | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | B 8E3 | 1C73 | 7283
BET2004 | TOR | 19 | 16 | 4 | 1 | 0 | B 8E4 | 1C74 | 7284
BET2005 | TOR | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | B 8E5 | 1C75 | 7285
BET2006 | TOR | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | B 8E6 | 1C76 | 7286
BET2007 | TOR | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | B 8E7 | 1C77 | 7287
BET2008 | TOR | 19 | 16 | 8 | 1 | 0 | B 8F0 | 1C78 | 7288
BET2009 | TOR | 19 | 16 | 9 | 1 | 0 | B 8F1 | 1C79 | 7289
BET200A | TOR | 19 | 16 | 10 | 1 | 0 | B 8F2 | 1C7A | 7290
BET200B | TOR | 19 | 16 | 11 | 1 | 0 | B 8F3 | 1C7B | 7291
BET200C | TOR | 19 | 16 | 12 | 1 | 0 | B 8F4 | 1C7C | 7292
BET200D | TOR | 19 | 16 | 13 | 1 | 0 | B 8F5 | 1C7D | 7293
BET200E | TOR | 19 | 16 | 14 | 1 | 0 | B 8F6 | 1C7E | 7294
BET200F | TOR | 19 | 16 | 15 | 1 | 0 | B 8F7 | 1C7F | 7295
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress Bit Hexa | Adress Bit Decimal
Internal Variable
F_PT_2KH | TOR | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 900 | 1C80 | 7296 |  | Esclave = 01
F_PT_5KH | TOR | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | B 901 | 1C81 | 7297 |  | Function code = 01 Read n bits
F_PT_HES | TOR | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | B 902 | 1C82 | 7298 |  | Adress first bit = 1C80 Hexa = 7296 Decimal
F_PT_T | TOR | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | B 903 | 1C83 | 7299 |  | Number of bits = 100 Hexa = 256 Decimal
F_C04_V01 | TOR | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | B 904 | 1C84 | 7300 |  | CRC16 = 3B E2
F_C04_V02 | TOR | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | B 905 | 1C85 | 7301 |  | 01 01 1C 80 01 00 3B E2
F_C04_V03 | TOR | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | B 906 | 1C86 | 7302
F_C04_V04 | TOR | 20 | 1 | 7 | 1 | 0 | B 907 | 1C87 | 7303
F_C05_V01 | TOR | 20 | 1 | 8 | 1 | 0 | B 910 | 1C88 | 7304
F_PT_VT10V | TOR | 20 | 1 | 9 | 1 | 0 | B 911 | 1C89 | 7305
F_PTCVP10V | TOR | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | B 912 | 1C8A | 7306
F_PTCVS10V | TOR | 20 | 1 | 11 | 1 | 0 | B 913 | 1C8B | 7307
F_TT_E2 | TOR | 20 | 1 | 12 | 1 | 0 | B 914 | 1C8C | 7308
F_TT_EBP | TOR | 20 | 1 | 13 | 1 | 0 | B 915 | 1C8D | 7309
F_TT_E1 | TOR | 20 | 1 | 14 | 1 | 0 | B 916 | 1C8E | 7310
F_TT_ECR | TOR | 20 | 1 | 15 | 1 | 0 | B 917 | 1C8F | 7311
F_PT_D2S | TOR | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | B 920 | 1C90 | 7312
F_PT_H2S | TOR | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | B 921 | 1C91 | 7313
F_PT_VS | TOR | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | B 922 | 1C92 | 7314
F_LT_CR | TOR | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | B 923 | 1C93 | 7315
Libre | TOR | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | B 924 | 1C94 | 7316
Libre | TOR | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | B 925 | 1C95 | 7317
Libre | TOR | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | B 926 | 1C96 | 7318
Libre | TOR | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | B 927 | 1C97 | 7319
Libre | TOR | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | B 930 | 1C98 | 7320
Libre | TOR | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | B 931 | 1C99 | 7321
Libre | TOR | 20 | 2 | 10 | 1 | 0 | B 932 | 1C9A | 7322
Libre | TOR | 20 | 2 | 11 | 1 | 0 | B 933 | 1C9B | 7323
Libre | TOR | 20 | 2 | 12 | 1 | 0 | B 934 | 1C9C | 7324
Libre | TOR | 20 | 2 | 13 | 1 | 0 | B 935 | 1C9D | 7325
Libre | TOR | 20 | 2 | 14 | 1 | 0 | B 936 | 1C9E | 7326
Libre | TOR | 20 | 2 | 15 | 1 | 0 | B 937 | 1C9F | 7327
F_PCV_5KH | TOR | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | B 940 | 1CA0 | 7328
F_JT_2K | TOR | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | B 941 | 1CA1 | 7329
F_C09_V01 | TOR | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | B 942 | 1CA2 | 7330
F_EY_E2 | TOR | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | B 943 | 1CA3 | 7331
F_EY_EBP | TOR | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | B 944 | 1CA4 | 7332
F_EY_ET2 | TOR | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | B 945 | 1CA5 | 7333
Libre | [6 empty] | B 946 | 1CA6 | 7334
Libre | [6 empty] | B 947 | 1CA7 | 7335
Libre | [6 empty] | B 950 | 1CA8 | 7336
Libre | [6 empty] | B 951 | 1CA9 | 7337
Libre | [6 empty] | B 952 | 1CAA | 7338
Libre | [6 empty] | B 953 | 1CAB | 7339
Libre | [6 empty] | B 954 | 1CAC | 7340
Libre | [6 empty] | B 955 | 1CAD | 7341
Libre | [6 empty] | B 956 | 1CAE | 7342
Libre | [6 empty] | B 957 | 1CAF | 7343
Libre | [6 empty] | B 960 | 1CB0 | 7344
Libre | [6 empty] | B 961 | 1CB1 | 7345
Libre | [6 empty] | B 962 | 1CB2 | 7346
Libre | [6 empty] | B 963 | 1CB3 | 7347
Libre | [6 empty] | B 964 | 1CB4 | 7348
Libre | [6 empty] | B 965 | 1CB5 | 7349
Libre | [6 empty] | B 966 | 1CB6 | 7350
Libre | [6 empty] | B 967 | 1CB7 | 7351
Libre | [6 empty] | B 970 | 1CB8 | 7352
Libre | [6 empty] | B 971 | 1CB9 | 7353
Libre | [6 empty] | B 972 | 1CBA | 7354
Libre | [6 empty] | B 973 | 1CBB | 7355
Libre | [6 empty] | B 974 | 1CBC | 7356
Libre | [6 empty] | B 975 | 1CBD | 7357
Libre | [6 empty] | B 976 | 1CBE | 7358
Libre | [6 empty] | B 977 | 1CBF | 7359
Libre | [6 empty] | B 980 | 1CC0 | 7360
Libre | [6 empty] | B 981 | 1CC1 | 7361
Libre | [6 empty] | B 982 | 1CC2 | 7362
Libre | [6 empty] | B 983 | 1CC3 | 7363
Libre | [6 empty] | B 984 | 1CC4 | 7364
Libre | [6 empty] | B 985 | 1CC5 | 7365
Libre | [6 empty] | B 986 | 1CC6 | 7366
Libre | [6 empty] | B 987 | 1CC7 | 7367
Libre | [6 empty] | B 990 | 1CC8 | 7368
Libre | [6 empty] | B 991 | 1CC9 | 7369
Libre | [6 empty] | B 992 | 1CCA | 7370
Libre | [6 empty] | B 993 | 1CCB | 7371
Libre | [6 empty] | B 994 | 1CCC | 7372
Libre | [6 empty] | B 995 | 1CCD | 7373
Libre | [6 empty] | B 996 | 1CCE | 7374
Libre | [6 empty] | B 997 | 1CCF | 7375
Libre | [6 empty] | B 9A0 | 1CD0 | 7376
Libre | [6 empty] | B 9A1 | 1CD1 | 7377
Libre | [6 empty] | B 9A2 | 1CD2 | 7378
Libre | [6 empty] | B 9A3 | 1CD3 | 7379
Libre | [6 empty] | B 9A4 | 1CD4 | 7380
Libre | [6 empty] | B 9A5 | 1CD5 | 7381
Libre | [6 empty] | B 9A6 | 1CD6 | 7382
Libre | [6 empty] | B 9A7 | 1CD7 | 7383
Libre | [6 empty] | B 9B0 | 1CD8 | 7384
Libre | [6 empty] | B 9B1 | 1CD9 | 7385
Libre | [6 empty] | B 9B2 | 1CDA | 7386
Libre | [6 empty] | B 9B3 | 1CDB | 7387
Libre | [6 empty] | B 9B4 | 1CDC | 7388
Libre | [6 empty] | B 9B5 | 1CDD | 7389
Libre | [6 empty] | B 9B6 | 1CDE | 7390
Libre | [6 empty] | B 9B7 | 1CDF | 7391
Libre | [6 empty] | B 9C0 | 1CE0 | 7392
Libre | [6 empty] | B 9C1 | 1CE1 | 7393
Libre | [6 empty] | B 9C2 | 1CE2 | 7394
Libre | [6 empty] | B 9C3 | 1CE3 | 7395
Libre | [6 empty] | B 9C4 | 1CE4 | 7396
Libre | [6 empty] | B 9C5 | 1CE5 | 7397
Libre | [6 empty] | B 9C6 | 1CE6 | 7398
Libre | [6 empty] | B 9C7 | 1CE7 | 7399
Libre | [6 empty] | B 9D0 | 1CE8 | 7400
Libre | [6 empty] | B 9D1 | 1CE9 | 7401
Libre | [6 empty] | B 9D2 | 1CEA | 7402
Libre | [6 empty] | B 9D3 | 1CEB | 7403
Libre | [6 empty] | B 9D4 | 1CEC | 7404
Libre | [6 empty] | B 9D5 | 1CED | 7405
Libre | [6 empty] | B 9D6 | 1CEE | 7406
Libre | [6 empty] | B 9D7 | 1CEF | 7407
Libre | [6 empty] | B 9E0 | 1CF0 | 7408
Libre | [6 empty] | B 9E1 | 1CF1 | 7409
Libre | [6 empty] | B 9E2 | 1CF2 | 7410
Libre | [6 empty] | B 9E3 | 1CF3 | 7411
Libre | [6 empty] | B 9E4 | 1CF4 | 7412
Libre | [6 empty] | B 9E5 | 1CF5 | 7413
Libre | [6 empty] | B 9E6 | 1CF6 | 7414
Libre | [6 empty] | B 9E7 | 1CF7 | 7415
Libre | [6 empty] | B 9F0 | 1CF8 | 7416
Libre | [6 empty] | B 9F1 | 1CF9 | 7417
Libre | [6 empty] | B 9F2 | 1CFA | 7418
Libre | [6 empty] | B 9F3 | 1CFB | 7419
Libre | [6 empty] | B 9F4 | 1CFC | 7420
Libre | [6 empty] | B 9F5 | 1CFD | 7421
Libre | [6 empty] | B 9F6 | 1CFE | 7422
Libre | [6 empty] | B 9F7 | 1CFF | 7423
BET3000 | TOR | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | B A00 | 1D00 | 7424
BET3001 | TOR | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | B A01 | 1D01 | 7425
BET3002 | TOR | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | B A02 | 1D02 | 7426
BET3003 | TOR | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | B A03 | 1D03 | 7427
BET3004 | TOR | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | B A04 | 1D04 | 7428
BET3005 | TOR | 20 | 9 | 5 | 1 | 0 | B A05 | 1D05 | 7429
BET3006 | TOR | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | B A06 | 1D06 | 7430
BET3007 | TOR | 20 | 9 | 7 | 1 | 0 | B A07 | 1D07 | 7431
BET3008 | TOR | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | B A10 | 1D08 | 7432
BET3009 | TOR | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | B A11 | 1D09 | 7433
BET300A | TOR | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | B A12 | 1D0A | 7434
BET300B | TOR | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | B A13 | 1D0B | 7435
BET300C | TOR | 20 | 9 | 12 | 1 | 0 | B A14 | 1D0C | 7436
BET300D | TOR | 20 | 9 | 13 | 1 | 0 | B A15 | 1D0D | 7437
BET300E | TOR | 20 | 9 | 14 | 1 | 0 | B A16 | 1D0E | 7438
BET300F | TOR | 20 | 9 | 15 | 1 | 0 | B A17 | 1D0F | 7439
BET3010 | TOR | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | B A20 | 1D10 | 7440
BET3011 | TOR | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | B A21 | 1D11 | 7441
BET3012 | TOR | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | B A22 | 1D12 | 7442
BET3013 | TOR | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | B A23 | 1D13 | 7443
BET3014 | TOR | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | B A24 | 1D14 | 7444
BET3015 | TOR | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | B A25 | 1D15 | 7445
BET3016 | TOR | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | B A26 | 1D16 | 7446
BET3017 | TOR | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | B A27 | 1D17 | 7447
BET3020 | TOR | 20 | 10 | 8 | 1 | 0 | B A30 | 1D18 | 7448
BET3021 | TOR | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | B A31 | 1D19 | 7449
BET3022 | TOR | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | B A32 | 1D1A | 7450
BET3023 | TOR | 20 | 10 | 11 | 1 | 0 | B A33 | 1D1B | 7451
BET3024 | TOR | 20 | 10 | 12 | 1 | 0 | B A34 | 1D1C | 7452
BET3025 | TOR | 20 | 10 | 13 | 1 | 0 | B A35 | 1D1D | 7453
BET3026 | TOR | 20 | 10 | 14 | 1 | 0 | B A36 | 1D1E | 7454
Libre | TOR | 20 | 10 | 15 | 1 | 0 | B A37 | 1D1F | 7455
BET3100 | TOR | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | B A40 | 1D20 | 7456
BET3101 | TOR | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | B A41 | 1D21 | 7457
BET3102 | TOR | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | B A42 | 1D22 | 7458
BET3103 | TOR | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | B A43 | 1D23 | 7459
BET3104 | TOR | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | B A44 | 1D24 | 7460
BET3105 | TOR | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | B A45 | 1D25 | 7461
BET3106 | TOR | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | B A46 | 1D26 | 7462
BET3107 | TOR | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | B A47 | 1D27 | 7463
BET3108 | TOR | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | B A50 | 1D28 | 7464
BET3109 | TOR | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | B A51 | 1D29 | 7465
BET310A | TOR | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | B A52 | 1D2A | 7466
BET310B | TOR | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | B A53 | 1D2B | 7467
BET310C | TOR | 20 | 11 | 12 | 1 | 0 | B A54 | 1D2C | 7468
BET310D | TOR | 20 | 11 | 13 | 1 | 0 | B A55 | 1D2D | 7469
BET310E | TOR | 20 | 11 | 14 | 1 | 0 | B A56 | 1D2E | 7470
BET310F | TOR | 20 | 11 | 15 | 1 | 0 | B A57 | 1D2F | 7471
BET3110 | TOR | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | B A60 | 1D30 | 7472
BET3111 | TOR | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | B A61 | 1D31 | 7473
BET3112 | TOR | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | B A62 | 1D32 | 7474
BET3113 | TOR | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | B A63 | 1D33 | 7475
BET3114 | TOR | 20 | 12 | 4 | 1 | 0 | B A64 | 1D34 | 7476
BET3115 | TOR | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | B A65 | 1D35 | 7477
BET3116 | TOR | 20 | 12 | 6 | 1 | 0 | B A66 | 1D36 | 7478
BET3117 | TOR | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | B A67 | 1D37 | 7479
BET3120 | TOR | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | B A70 | 1D38 | 7480
BET3121 | TOR | 20 | 12 | 9 | 1 | 0 | B A71 | 1D39 | 7481
BET3122 | TOR | 20 | 12 | 10 | 1 | 0 | B A72 | 1D3A | 7482
BET3123 | TOR | 20 | 12 | 11 | 1 | 0 | B A73 | 1D3B | 7483
BET3124 | TOR | 20 | 12 | 12 | 1 | 0 | B A74 | 1D3C | 7484
BET3125 | TOR | 20 | 12 | 13 | 1 | 0 | B A75 | 1D3D | 7485
BET3126 | TOR | 20 | 12 | 14 | 1 | 0 | B A76 | 1D3E | 7486
Libre | TOR | 20 | 12 | 15 | 1 | 0 | B A77 | 1D3F | 7487
BET3200 | TOR | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | B A80 | 1D40 | 7488
BET3201 | TOR | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | B A81 | 1D41 | 7489
BET3202 | TOR | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 | B A82 | 1D42 | 7490
BET3203 | TOR | 20 | 13 | 3 | 1 | 0 | B A83 | 1D43 | 7491
BET3204 | TOR | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | B A84 | 1D44 | 7492
BET3205 | TOR | 20 | 13 | 5 | 1 | 0 | B A85 | 1D45 | 7493
BET3206 | TOR | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | B A86 | 1D46 | 7494
BET3207 | TOR | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | B A87 | 1D47 | 7495
BET3208 | TOR | 20 | 13 | 8 | 1 | 0 | B A90 | 1D48 | 7496
BET3209 | TOR | 20 | 13 | 9 | 1 | 0 | B A91 | 1D49 | 7497
BET320A | TOR | 20 | 13 | 10 | 1 | 0 | B A92 | 1D4A | 7498
BET320B | TOR | 20 | 13 | 11 | 1 | 0 | B A93 | 1D4B | 7499
BET320C | TOR | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | B A94 | 1D4C | 7500
BET320D | TOR | 20 | 13 | 13 | 1 | 0 | B A95 | 1D4D | 7501
BET320E | TOR | 20 | 13 | 14 | 1 | 0 | B A96 | 1D4E | 7502
BET320F | TOR | 20 | 13 | 15 | 1 | 0 | B A97 | 1D4F | 7503
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress Bit Hexa | Adress Bit Decimal
Internal Variable
F_KICP | TOR | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | B B00 | 1D80 | 7552 |  | Esclave = 01
F_CHE_P | TOR | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | B B01 | 1D81 | 7553 |  | Function code = 01 Read n bits
F_FCCVPS_F | TOR | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | B B02 | 1D82 | 7554 |  | Adress first bit = 1B80 Hexa = 7552 Decimal
F_FCCVPS_O | TOR | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | B B03 | 1D83 | 7555 |  | Number of bits = 100 Hexa = 256 Decimal
F_FC_CVS_F | TOR | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | B B04 | 1D84 | 7556 |  | CRC16 = 3A 1E
F_FC_CVS_O | TOR | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | B B05 | 1D85 | 7557 |  | 01 01 1D 80 01 00 3A 1E
FDETECH2D2 | TOR | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | B B06 | 1D86 | 7558
F_C11_V07 | TOR | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | B B07 | 1D87 | 7559
FPUMPCVP_M | TOR | 21 | 1 | 8 | 1 | 0 | B B10 | 1D88 | 7560
FPUMPCVS_V | TOR | 21 | 1 | 9 | 1 | 0 | B B11 | 1D89 | 7561
FPUMPCVS_D | TOR | 21 | 1 | 10 | 1 | 0 | B B12 | 1D8A | 7562
F_FC_20K_F | TOR | 21 | 1 | 11 | 1 | 0 | B B13 | 1D8B | 7563
F_FC_20K_O | TOR | 21 | 1 | 12 | 1 | 0 | B B14 | 1D8C | 7564
F_FC_LHE_F | TOR | 21 | 1 | 13 | 1 | 0 | B B15 | 1D8D | 7565
F_FC_LHE_O | TOR | 21 | 1 | 14 | 1 | 0 | B B16 | 1D8E | 7566
FPSLAIRCPR | TOR | 21 | 1 | 15 | 1 | 0 | B B17 | 1D8F | 7567
F_MV_N2V_F | TOR | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | B B20 | 1D90 | 7568
F_MV_N2V_O | TOR | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | B B21 | 1D91 | 7569
F_LS_CTB | TOR | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | B B22 | 1D92 | 7570
F_LS_CTH | TOR | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | B B23 | 1D93 | 7571
F_LS_ETB | TOR | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | B B24 | 1D94 | 7572
F_LS_ETH | TOR | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | B B25 | 1D95 | 7573
F_LS_TB | TOR | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | B B26 | 1D96 | 7574
F_LS_TH | TOR | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | B B27 | 1D97 | 7575
F_FC_VST_F | TOR | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | B B30 | 1D98 | 7576
F_FC_VST_O | TOR | 21 | 2 | 9 | 1 | 0 | B B31 | 1D99 | 7577
F_FCVS4K_F | TOR | 21 | 2 | 10 | 1 | 0 | B B32 | 1D9A | 7578
F_FCVS4K_O | TOR | 21 | 2 | 11 | 1 | 0 | B B33 | 1D9B | 7579
F_FC_N2P_F | TOR | 21 | 2 | 12 | 1 | 0 | B B34 | 1D9C | 7580
F_FC_N2P_O | TOR | 21 | 2 | 13 | 1 | 0 | B B35 | 1D9D | 7581
FPUMP2KH_M | TOR | 21 | 2 | 14 | 1 | 0 | B B36 | 1D9E | 7582
F_INTSYNOP | TOR | 21 | 2 | 15 | 1 | 0 | B B37 | 1D9F | 7583
FPUMPVST_V | TOR | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | B B40 | 1DA0 | 7584
FPUMPVST_D | TOR | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | B B41 | 1DA1 | 7585
F_FCHEBP_F | TOR | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | B B42 | 1DA2 | 7586
F_FCHEBP_O | TOR | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | B B43 | 1DA3 | 7587
F_MV_HES_F | TOR | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | B B44 | 1DA4 | 7588
F_MV_HES_O | TOR | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | B B45 | 1DA5 | 7589
F_FC_HER_F | TOR | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | B B46 | 1DA6 | 7590
F_FC_HER_O | TOR | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | B B47 | 1DA7 | 7591
F_FCHECS_F | TOR | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | B B50 | 1DA8 | 7592
F_FCHECS_O | TOR | 21 | 3 | 9 | 1 | 0 | B B51 | 1DA9 | 7593
F_FCHECT_F | TOR | 21 | 3 | 10 | 1 | 0 | B B52 | 1DAA | 7594
F_FCHECT_O | TOR | 21 | 3 | 11 | 1 | 0 | B B53 | 1DAB | 7595
F_FCHESC_F | TOR | 21 | 3 | 12 | 1 | 0 | B B54 | 1DAC | 7596
F_FCHESC_O | TOR | 21 | 3 | 13 | 1 | 0 | B B55 | 1DAD | 7597
F_FCHETC_F | TOR | 21 | 3 | 14 | 1 | 0 | B B56 | 1DAE | 7598
F_FCHETC_O | TOR | 21 | 3 | 15 | 1 | 0 | B B57 | 1DAF | 7599
F_DEF_LS_F | TOR | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | B B60 | 1DB0 | 7600
F_C12_V17 | TOR | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | B B61 | 1DB1 | 7601
F_C12_V18 | TOR | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | B B62 | 1DB2 | 7602
F_EAU_P2KH | TOR | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | B B63 | 1DB3 | 7603
F_FC2KHA_F | TOR | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | B B64 | 1DB4 | 7604
F_FC2KHA_O | TOR | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | B B65 | 1DB5 | 7605
F_FC2KHR_F | TOR | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | B B66 | 1DB6 | 7606
F_FC2KHR_O | TOR | 21 | 4 | 7 | 1 | 0 | B B67 | 1DB7 | 7607
F_FC_4KH_F | TOR | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | B B70 | 1DB8 | 7608
F_FC_4KH_O | TOR | 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | B B71 | 1DB9 | 7609
F_FC_5KH_F | TOR | 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | B B72 | 1DBA | 7610
F_FC_5KH_O | TOR | 21 | 4 | 11 | 1 | 0 | B B73 | 1DBB | 7611
F_FC_LTH_F | TOR | 21 | 4 | 12 | 1 | 0 | B B74 | 1DBC | 7612
F_FC_LTH_O | TOR | 21 | 4 | 13 | 1 | 0 | B B75 | 1DBD | 7613
FFCRECUP_F | TOR | 21 | 4 | 14 | 1 | 0 | B B76 | 1DBE | 7614
FFCRECUP_O | TOR | 21 | 4 | 15 | 1 | 0 | B B77 | 1DBF | 7615
F_FC_D2P_F | TOR | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | B B80 | 1DC0 | 7616
F_FC_D2P_O | TOR | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | B B81 | 1DC1 | 7617
F_FC_D2T_F | TOR | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | B B82 | 1DC2 | 7618
F_FC_D2T_O | TOR | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | B B83 | 1DC3 | 7619
F_BP1 | TOR | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | B B84 | 1DC4 | 7620
F_BP2 | TOR | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | B B85 | 1DC5 | 7621
F_FC_H2T_F | TOR | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | B B86 | 1DC6 | 7622
F_FC_H2T_O | TOR | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | B B87 | 1DC7 | 7623
F_FC_PS_F | TOR | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | B B90 | 1DC8 | 7624
F_FC_PS_O | TOR | 21 | 5 | 9 | 1 | 0 | B B91 | 1DC9 | 7625
F_FC_H2P_F | TOR | 21 | 5 | 10 | 1 | 0 | B B92 | 1DCA | 7626
F_FC_H2P_O | TOR | 21 | 5 | 11 | 1 | 0 | B B93 | 1DCB | 7627
F_FC_VP_F | TOR | 21 | 5 | 12 | 1 | 0 | B B94 | 1DCC | 7628
F_FC_VP_O | TOR | 21 | 5 | 13 | 1 | 0 | B B95 | 1DCD | 7629
F_PSH_VT | TOR | 21 | 5 | 14 | 1 | 0 | B B96 | 1DCE | 7630
FPUMPVPS_M | TOR | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | B B97 | 1DCF | 7631
F_MV_D2S_F | TOR | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | B BA0 | 1DD0 | 7632
F_MV_D2S_O | TOR | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | B BA1 | 1DD1 | 7633
F_MV_D2T_F | TOR | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | B BA2 | 1DD2 | 7634
F_MV_D2T_O | TOR | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | B BA3 | 1DD3 | 7635
F_MV_H2S_F | TOR | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | B BA4 | 1DD4 | 7636
F_MV_H2S_O | TOR | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | B BA5 | 1DD5 | 7637
F_MV_H2T_F | TOR | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | B BA6 | 1DD6 | 7638
F_MV_H2T_O | TOR | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | B BA7 | 1DD7 | 7639
FMVH2D2T_F | TOR | 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | B BB0 | 1DD8 | 7640
FMVH2D2T_O | TOR | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 | B BB1 | 1DD9 | 7641
F_MVHE3T_F | TOR | 21 | 6 | 10 | 1 | 0 | B BB2 | 1DDA | 7642
F_MVHE3T_O | TOR | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | B BB3 | 1DDB | 7643
FPUMPVPT_M | TOR | 21 | 6 | 12 | 1 | 0 | B BB4 | 1DDC | 7644
FCPRHE3_MA | TOR | 21 | 6 | 13 | 1 | 0 | B BB5 | 1DDD | 7645
F_INTH2HE4 | TOR | 21 | 6 | 14 | 1 | 0 | B BB6 | 1DDE | 7646
F_C13_V31 | TOR | 21 | 6 | 15 | 1 | 0 | B BB7 | 1DDF | 7647
F_FCVLHE_F | TOR | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | B BC0 | 1DE0 | 7648
F_FCVLHE_O | TOR | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | B BC1 | 1DE1 | 7649
F_PCV5KH_F | TOR | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | B BC2 | 1DE2 | 7650
F_PCV5KH_O | TOR | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | B BC3 | 1DE3 | 7651
F_JT_2K_F | TOR | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | B BC4 | 1DE4 | 7652
F_JT_2K_O | TOR | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | B BC5 | 1DE5 | 7653
Libre | TOR | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | B BC6 | 1DE6 | 7654
Libre | TOR | 21 | 7 | 7 | 1 | 0 | B BC7 | 1DE7 | 7655
Libre | TOR | 21 | 7 | 8 | 1 | 0 | B BD0 | 1DE8 | 7656
Libre | TOR | 21 | 7 | 9 | 1 | 0 | B BD1 | 1DE9 | 7657
Libre | TOR | 21 | 7 | 10 | 1 | 0 | B BD2 | 1DEA | 7658
Libre | TOR | 21 | 7 | 11 | 1 | 0 | B BD3 | 1DEB | 7659
Libre | TOR | 21 | 7 | 12 | 1 | 0 | B BD4 | 1DEC | 7660
Libre | TOR | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 | B BD5 | 1DED | 7661
Libre | TOR | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | B BD6 | 1DEE | 7662
Libre | TOR | 21 | 7 | 15 | 1 | 0 | B BD7 | 1DEF | 7663
Libre | TOR | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | B BE0 | 1DF0 | 7664
Libre | TOR | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | B BE1 | 1DF1 | 7665
Libre | TOR | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | B BE2 | 1DF2 | 7666
Libre | TOR | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | B BE3 | 1DF3 | 7667
Libre | TOR | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | B BE4 | 1DF4 | 7668
Libre | TOR | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | B BE5 | 1DF5 | 7669
Libre | TOR | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | B BE6 | 1DF6 | 7670
Libre | TOR | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | B BE7 | 1DF7 | 7671
Libre | TOR | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | B BF0 | 1DF8 | 7672
Libre | TOR | 21 | 8 | 9 | 1 | 0 | B BF1 | 1DF9 | 7673
Libre | TOR | 21 | 8 | 10 | 1 | 0 | B BF2 | 1DFA | 7674
Libre | TOR | 21 | 8 | 11 | 1 | 0 | B BF3 | 1DFB | 7675
Libre | TOR | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | B BF4 | 1DFC | 7676
Libre | TOR | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | B BF5 | 1DFD | 7677
Libre | TOR | 21 | 8 | 14 | 1 | 0 | B BF6 | 1DFE | 7678
Libre | TOR | 21 | 8 | 15 | 1 | 0 | B BF7 | 1DFF | 7679
F_CA | TOR | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | B C00 | 1E00 | 7680
FFVCVPS_NC | TOR | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | B C01 | 1E01 | 7681
F_FVCVS_NC | TOR | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | B C02 | 1E02 | 7682
F_FVCVX_NC | TOR | 21 | 9 | 3 | 1 | 0 | B C03 | 1E03 | 7683
F_PUMP_CVP | TOR | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | B C04 | 1E04 | 7684
F_PUMP_CVS | TOR | 21 | 9 | 5 | 1 | 0 | B C05 | 1E05 | 7685
F_FV20K_NC | TOR | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | B C06 | 1E06 | 7686
F_FVLHE_NC | TOR | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | B C07 | 1E07 | 7687
F_FVD2T_NC | TOR | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | B C10 | 1E08 | 7688
F_FVH2T_NC | TOR | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | B C11 | 1E09 | 7689
FLEDMVHE3T | TOR | 21 | 9 | 10 | 1 | 0 | B C12 | 1E0A | 7690
FFVHETC_NC | TOR | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | B C13 | 1E0B | 7691
F_COMP_HE3 | TOR | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | B C14 | 1E0C | 7692
F_LEDMVHES | TOR | 21 | 9 | 13 | 1 | 0 | B C15 | 1E0D | 7693
FFVHECS_NC | TOR | 21 | 9 | 14 | 1 | 0 | B C16 | 1E0E | 7694
FFVHECT_NC | TOR | 21 | 9 | 15 | 1 | 0 | B C17 | 1E0F | 7695
F_FVHER_NC | TOR | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | B C20 | 1E10 | 7696
FFVHESC_NC | TOR | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | B C21 | 1E11 | 7697
F_PUMP_VPT | TOR | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | B C22 | 1E12 | 7698
F_PUMP_VST | TOR | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | B C23 | 1E13 | 7699
FFV2KHA_NC | TOR | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | B C24 | 1E14 | 7700
FFV2KHR_NC | TOR | 21 | 10 | 5 | 1 | 0 | B C25 | 1E15 | 7701
F_FV4KH_NO | TOR | 21 | 10 | 6 | 1 | 0 | B C26 | 1E16 | 7702
F_FV5KH_NO | TOR | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | B C27 | 1E17 | 7703
F_FVLTH_NO | TOR | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 | B C30 | 1E18 | 7704
FFVRECUPNO | TOR | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | B C31 | 1E19 | 7705
F_PUMP_2KH | TOR | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | B C32 | 1E1A | 7706
F_FVVST_NC | TOR | 21 | 10 | 11 | 1 | 0 | B C33 | 1E1B | 7707
FFVVS4K_NC | TOR | 21 | 10 | 12 | 1 | 0 | B C34 | 1E1C | 7708
F_FVN2P_NC | TOR | 21 | 10 | 13 | 1 | 0 | B C35 | 1E1D | 7709
FFVHEBP_NO | TOR | 21 | 10 | 14 | 1 | 0 | B C36 | 1E1E | 7710
FFCVLHE_NC | TOR | 21 | 10 | 15 | 1 | 0 | B C37 | 1E1F | 7711
F_FVD2P_NC | TOR | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | B C40 | 1E20 | 7712
F_ECR1ECR2 | TOR | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | B C41 | 1E21 | 7713
F_FVH2P_NC | TOR | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | B C42 | 1E22 | 7714
F_E_ECRAN | TOR | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | B C43 | 1E23 | 7715
F_FV_PS_NC | TOR | 21 | 11 | 4 | 1 | 0 | B C44 | 1E24 | 7716
F_AL_STOCK | TOR | 21 | 11 | 5 | 1 | 0 | B C45 | 1E25 | 7717
F_FV_VP_NC | TOR | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | B C46 | 1E26 | 7718
F_PUMP_VPS | TOR | 21 | 11 | 7 | 1 | 0 | B C47 | 1E27 | 7719
F_INFOSYNI | TOR | 21 | 11 | 8 | 1 | 0 | B C50 | 1E28 | 7720
F_POS_D2 | TOR | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | B C51 | 1E29 | 7721
F_POS_H2 | TOR | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | B C52 | 1E2A | 7722
F_POS_HE4 | TOR | 21 | 11 | 11 | 1 | 0 | B C53 | 1E2B | 7723
F_POS_HE3 | TOR | 21 | 11 | 12 | 1 | 0 | B C54 | 1E2C | 7724
F_K_PT_VT | TOR | 21 | 11 | 13 | 1 | 0 | B C55 | 1E2D | 7725
F_AL_SALLE | TOR | 21 | 11 | 14 | 1 | 0 | B C56 | 1E2E | 7726
F_C17_V15 | TOR | 21 | 11 | 15 | 1 | 0 | B C57 | 1E2F | 7727
F_CLIGNO | TOR | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | B C60 | 1E30 | 7728
F_H2 | TOR | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | B C61 | 1E31 | 7729
F_D2 | TOR | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | B C62 | 1E32 | 7730
F_HE4 | TOR | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | B C63 | 1E33 | 7731
F_HE3 | TOR | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | B C64 | 1E34 | 7732
F_C17_V21 | TOR | 21 | 12 | 5 | 1 | 0 | B C65 | 1E35 | 7733
F_C17_V22 | TOR | 21 | 12 | 6 | 1 | 0 | B C66 | 1E36 | 7734
F_C17_V23 | TOR | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | B C67 | 1E37 | 7735
F_C17_V24 | TOR | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | B C70 | 1E38 | 7736
F_C17_V25 | TOR | 21 | 12 | 9 | 1 | 0 | B C71 | 1E39 | 7737
F_C17_V26 | TOR | 21 | 12 | 10 | 1 | 0 | B C72 | 1E3A | 7738
F_C17_V27 | TOR | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | B C73 | 1E3B | 7739
F_C17_V28 | TOR | 21 | 12 | 12 | 1 | 0 | B C74 | 1E3C | 7740
F_C17_V29 | TOR | 21 | 12 | 13 | 1 | 0 | B C75 | 1E3D | 7741
F_C17_V30 | TOR | 21 | 12 | 14 | 1 | 0 | B C76 | 1E3E | 7742
F_C17_V31 | TOR | 21 | 12 | 15 | 1 | 0 | B C77 | 1E3F | 7743
V_CA | TOR | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | B C80 | 1E40 | 7744
VFVCVPS_NC | TOR | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | B C81 | 1E41 | 7745
V_FVCVS_NC | TOR | 21 | 13 | 2 | 1 | 0 | B C82 | 1E42 | 7746
V_FVCVX_NC | TOR | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | B C83 | 1E43 | 7747
V_PUMP_CVP | TOR | 21 | 13 | 4 | 1 | 0 | B C84 | 1E44 | 7748
V_PUMP_CVS | TOR | 21 | 13 | 5 | 1 | 0 | B C85 | 1E45 | 7749
V_FV20K_NC | TOR | 21 | 13 | 6 | 1 | 0 | B C86 | 1E46 | 7750
V_FVLHE_NC | TOR | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | B C87 | 1E47 | 7751
V_FVD2T_NC | TOR | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | B C90 | 1E48 | 7752
V_FVH2T_NC | TOR | 21 | 13 | 9 | 1 | 0 | B C91 | 1E49 | 7753
VLEDMVHE3T | TOR | 21 | 13 | 10 | 1 | 0 | B C92 | 1E4A | 7754
VFVHETC_NC | TOR | 21 | 13 | 11 | 1 | 0 | B C93 | 1E4B | 7755
V_COMP_HE3 | TOR | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | B C94 | 1E4C | 7756
V_LEDMVHES | TOR | 21 | 13 | 13 | 1 | 0 | B C95 | 1E4D | 7757
VFVHECS_NC | TOR | 21 | 13 | 14 | 1 | 0 | B C96 | 1E4E | 7758
VFVHECT_NC | TOR | 21 | 13 | 15 | 1 | 0 | B C97 | 1E4F | 7759
V_FVHER_NC | TOR | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | B CA0 | 1E50 | 7760
VFVHESC_NC | TOR | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | B CA1 | 1E51 | 7761
V_PUMP_VPT | TOR | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | B CA2 | 1E52 | 7762
V_PUMP_VST | TOR | 21 | 14 | 3 | 1 | 0 | B CA3 | 1E53 | 7763
VFV2KHA_NC | TOR | 21 | 14 | 4 | 1 | 0 | B CA4 | 1E54 | 7764
VFV2KHR_NC | TOR | 21 | 14 | 5 | 1 | 0 | B CA5 | 1E55 | 7765
V_FV4KH_NO | TOR | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | B CA6 | 1E56 | 7766
V_FV5KH_NO | TOR | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | B CA7 | 1E57 | 7767
V_FVLTH_NO | TOR | 21 | 14 | 8 | 1 | 0 | B CB0 | 1E58 | 7768
VFVRECUPNO | TOR | 21 | 14 | 9 | 1 | 0 | B CB1 | 1E59 | 7769
V_PUMP_2KH | TOR | 21 | 14 | 10 | 1 | 0 | B CB2 | 1E5A | 7770
V_FVVST_NC | TOR | 21 | 14 | 11 | 1 | 0 | B CB3 | 1E5B | 7771
VFVVS4K_NC | TOR | 21 | 14 | 12 | 1 | 0 | B CB4 | 1E5C | 7772
V_FVN2P_NC | TOR | 21 | 14 | 13 | 1 | 0 | B CB5 | 1E5D | 7773
VFVHEBP_NO | TOR | 21 | 14 | 14 | 1 | 0 | B CB6 | 1E5E | 7774
VFCVLHE_NC | TOR | 21 | 14 | 15 | 1 | 0 | B CB7 | 1E5F | 7775
V_FVD2P_NC | TOR | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | B CC0 | 1E60 | 7776
V_ECR1ECR2 | TOR | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | B CC1 | 1E61 | 7777
V_FVH2P_NC | TOR | 21 | 15 | 2 | 1 | 0 | B CC2 | 1E62 | 7778
V_E_ECRAN | TOR | 21 | 15 | 3 | 1 | 0 | B CC3 | 1E63 | 7779
V_FV_PS_NC | TOR | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | B CC4 | 1E64 | 7780
V_AL_STOCK | TOR | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | B CC5 | 1E65 | 7781
V_FV_VP_NC | TOR | 21 | 15 | 6 | 1 | 0 | B CC6 | 1E66 | 7782
V_PUMP_VPS | TOR | 21 | 15 | 7 | 1 | 0 | B CC7 | 1E67 | 7783
V_INFOSYNI | TOR | 21 | 15 | 8 | 1 | 0 | B CD0 | 1E68 | 7784
V_POS_D2 | TOR | 21 | 15 | 9 | 1 | 0 | B CD1 | 1E69 | 7785
V_POS_H2 | TOR | 21 | 15 | 10 | 1 | 0 | B CD2 | 1E6A | 7786
V_POS_HE4 | TOR | 21 | 15 | 11 | 1 | 0 | B CD3 | 1E6B | 7787
V_POS_HE3 | TOR | 21 | 15 | 12 | 1 | 0 | B CD4 | 1E6C | 7788
V_K_PT_VT | TOR | 21 | 15 | 13 | 1 | 0 | B CD5 | 1E6D | 7789
V_AL_SALLE | TOR | 21 | 15 | 14 | 1 | 0 | B CD6 | 1E6E | 7790
V_C17_V15 | TOR | 21 | 15 | 15 | 1 | 0 | B CD7 | 1E6F | 7791
V_CLIGNO | TOR | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | B CE0 | 1E70 | 7792
V_H2 | TOR | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | B CE1 | 1E71 | 7793
V_D2 | TOR | 21 | 16 | 2 | 1 | 0 | B CE2 | 1E72 | 7794
V_HE4 | TOR | 21 | 16 | 3 | 1 | 0 | B CE3 | 1E73 | 7795
V_HE3 | TOR | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | B CE4 | 1E74 | 7796
V_C17_V21 | TOR | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | B CE5 | 1E75 | 7797
V_C17_V22 | TOR | 21 | 16 | 6 | 1 | 0 | B CE6 | 1E76 | 7798
V_C17_V23 | TOR | 21 | 16 | 7 | 1 | 0 | B CE7 | 1E77 | 7799
V_C17_V24 | TOR | 21 | 16 | 8 | 1 | 0 | B CF0 | 1E78 | 7800
V_C17_V25 | TOR | 21 | 16 | 9 | 1 | 0 | B CF1 | 1E79 | 7801
V_C17_V26 | TOR | 21 | 16 | 10 | 1 | 0 | B CF2 | 1E7A | 7802
V_C17_V27 | TOR | 21 | 16 | 11 | 1 | 0 | B CF3 | 1E7B | 7803
V_C17_V28 | TOR | 21 | 16 | 12 | 1 | 0 | B CF4 | 1E7C | 7804
V_C17_V29 | TOR | 21 | 16 | 13 | 1 | 0 | B CF5 | 1E7D | 7805
V_C17_V30 | TOR | 21 | 16 | 14 | 1 | 0 | B CF6 | 1E7E | 7806
V_C17_V31 | TOR | 21 | 16 | 15 | 1 | 0 | B CF7 | 1E7F | 7807