## BD
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress + 500 Hexa | Adress + 500 Decimal
Analog Input
PT_2KH | ANA | 6 | 1 | 1 | 0.0 | 3000.0 | X 100 | 600 | 1536 | Esclave = 01
PT_5KH | ANA | 6 | 2 | 1 | 0.0 | 3000.0 | X 102 | 602 | 1538 | function code = 03 Read n words
PT_HES | ANA | 6 | 3 | 1 | 0.0 | 5000.0 | X 104 | 604 | 1540 | Adress first bit = 0600 Hexa = 1536 Decimal
PT_T | ANA | 6 | 4 | 1 | 0.0 | 1.0E10 | X 106 | 606 | 1542 | Number of words = 20 Hexa = 32 Decimal
C04_V01 | ANA | 6 | 5 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 108 | 608 | 1544 | CRC16 = 44 9A
C04_V02 | ANA | 6 | 6 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 10A | 60A | 1546 | 01 03 06 00 00 20 44 9A
C04_V03 | ANA | 6 | 7 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 10C | 60C | 1548
C04_V04 | ANA | 6 | 8 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 10E | 60E | 1550 | Floating value on two words swapper
C05_V01 | ANA | 6 | 9 | 1 | -1.0E10 | 1.0E10 | X 110 | 610 | 1552
PT_VT_10V | ANA | 6 | 10 | 0 | 0.0 | 9999.0 | X 112 | 612 | 1554
PT_CVP_10V | ANA | 6 | 11 | 0 | 0.0 | 9999.0 | X 114 | 614 | 1556
PT_CVS_10V | ANA | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 9999.0 | X 116 | 616 | 1558
TT_E2 | ANA | 6 | 13 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 118 | 618 | 1560
TT_EBP | ANA | 6 | 14 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 11A | 61A | 1562
TT_E1 | ANA | 6 | 15 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 11C | 61C | 1564
TT_ECR | ANA | 6 | 16 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 11E | 61E | 1566
Analog Input
PT_D2S | ANA | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 3000.0 | X 120 | 620 | 1568 | Esclave = 01
PT_H2S | ANA | 7 | 2 | 1 | 0.0 | 3000.0 | X 122 | 622 | 1570 | function code = 03 Read n words
PT_VS_10V | ANA | 7 | 3 | 0 | 0.0 | 9999.0 | X 124 | 624 | 1572 | Adress first bit = 0620 Hexa = 1568 Decimal
LT_CR | ANA | 7 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 126 | 626 | 1574 | Number of words = 08 Hexa = 08 Decimal
CRC16 = 45 4E
01 03 06 20 00 08 45 4E
Vacuum gauge
PT_VT | ANA | 8 | 1 | 5 | 1.0E-4 | 1000.0 | X 140 | 640 | 1600 | Esclave = 01
PT_CVP | ANA | 8 | 2 | 5 | 1.0E-4 | 1000.0 | X 142 | 642 | 1602 | function code = 03 Read n words
PT_CVS | ANA | 8 | 3 | 5 | 1.0E-9 | 0.01 | X 144 | 644 | 1604 | Adress first bit = 0640 Hexa = 1600 Decimal
PT_VS | ANA | 8 | 4 | 5 | 1.0E-4 | 1000.0 | X 146 | 646 | 1606 | Number of words = 08 Hexa = 08 Decimal
CRC16 = 45 50
01 03 06 40 00 08 45 50
Analog Output
PCV_5KH | ANA | 9 | 1 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 200 | 700 | 1792 | Esclave = 01
JT_2K | ANA | 9 | 2 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 202 | 702 | 1794 | function code = 03 Read n words
C09_V01 | ANA | 9 | 3 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 204 | 704 | 1796 | Adress first bit = 0700 Hexa = 1792 Decimal
EY_E2 | ANA | 9 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 206 | 706 | 1798 | Number of words = 0C Hexa = 12 Decimal
EY_EBP | ANA | 9 | 5 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 208 | 708 | 1800 | CRC16 = 44 BB
EY_ET2 | ANA | 9 | 6 | 1 | 0.0 | 100.0 | X 20A | 70A | 1802 | 01 03 07 00 00 20 44 BB
Internal Variable
TT_T | ANA | 10 | 1 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3300 | 3800 | 14336 | Esclave = 01
CONSIGNE1 | ANA | 10 | 2 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3302 | 3802 | 14338 | function code = 03 Read n words
CONS_TT_T | ANA | 10 | 3 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3304 | 3804 | 14340 | Adress first bit = 3800 Hexa = 14336 Decimal
TT_ET | ANA | 10 | 4 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3306 | 3806 | 14342 | Number of words = 14 Hexa = 20 Decimal
CONSIGNE2 | ANA | 10 | 5 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3308 | 3808 | 14344 | CRC16 = 48 A5
CONS_TT_ET | ANA | 10 | 6 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 330A | 380A | 14346 | 01 03 38 00 00 14 48 A5
TT_ER1 | ANA | 10 | 7 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 330C | 380C | 14348
TT_EGLTH | ANA | 10 | 8 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 330E | 380E | 14350
TT_EG2KH | ANA | 10 | 9 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3310 | 3810 | 14352
TT_EG5KH | ANA | 10 | 10 | 2 | 0.0 | 325.0 | X 3312 | 3812 | 14354
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress + 500 Hexa | Adress + 500 Decimal
Variable LakeShore TT T
MODE1 | ANA | 38 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3500 | 3A00 | 14848 | Esclave = 01
TUNE1 | ANA | 38 | 2 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3501 | 3A01 | 14849 | function code = 03 Read n words
GAIN1 | ANA | 38 | 3 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3502 | 3A02 | 14850 | Adress first bit = 3A00 Hexa = 14848 Decimal
INTEGRAL1 | ANA | 38 | 4 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3503 | 3A03 | 14851 | Number of words = 10 Hexa = 16 Decimal
DERIVE1 | ANA | 38 | 5 | 0 | 0.0 | 200.0 | W 3504 | 3A04 | 14852 | CRC16 = 48 DE
COURANT1 | ANA | 38 | 6 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3505 | 3A05 | 14853 | 01 03 3A 00 00 10 48 DE
PUIS_TT_E1 | ANA | 38 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | W 3506 | 3A06 | 14854
MODE11 | ANA | 38 | 8 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3507 | 3A07 | 14855 | Integer value on a word
TUNE11 | ANA | 38 | 9 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3508 | 3A08 | 14856
GAIN11 | ANA | 38 | 10 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3509 | 3A09 | 14857
INTEGRAL11 | ANA | 38 | 11 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 350A | 3A0A | 14858
DERIVE11 | ANA | 38 | 12 | 0 | 0.0 | 200.0 | W 350B | 3A0B | 14859
COURANT11 | ANA | 38 | 13 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 350C | 3A0C | 14860
Variable LakeShore TT ET
MODE2 | ANA | 39 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3510 | 3A10 | 14864 | Esclave = 01
TUNE2 | ANA | 39 | 2 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3511 | 3A11 | 14865 | function code = 03 Read n words
GAIN2 | ANA | 39 | 3 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3512 | 3A12 | 14866 | Adress first bit = 3A10 Hexa = 14848 Decimal
INTEGRAL2 | ANA | 39 | 4 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3513 | 3A13 | 14867 | Number of words = 10 Hexa = 16 Decimal
DERIVE2 | ANA | 39 | 5 | 0 | 0.0 | 200.0 | W 3514 | 3A14 | 14868 | CRC16 = 49 1B
COURANT2 | ANA | 39 | 6 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3515 | 3A15 | 14869 | 01 03 3A 10 00 10 49 1B
PUIS_TTET1 | ANA | 39 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | W 3516 | 3A16 | 14870
MODE22 | ANA | 39 | 8 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3517 | 3A17 | 14871
TUNE22 | ANA | 39 | 9 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 3518 | 3A18 | 14872
GAIN22 | ANA | 39 | 10 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 3519 | 3A19 | 14873
INTEGRAL22 | ANA | 39 | 11 | 0 | 0.0 | 999.0 | W 351A | 3A1A | 14874
DERIVE22 | ANA | 39 | 12 | 0 | 0.0 | 200.0 | W 351B | 3A1B | 14875
COURANT22 | ANA | 39 | 13 | 0 | 0.0 | 3.0 | W 351C | 3A1C | 14876
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress Bit Hexa | Adress Bit Decimal
Logic Input Card 01
KICP | TOR | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 100 | 1880 | 6272 | Esclave = 01
CHE_P | TOR | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | B 101 | 1881 | 6273 | Function code = 01 Read n bits
FC_CVPS_F | TOR | 16 | 1 | 2 | F | 0 | B 102 | 1882 | 6274 | Adress first bit = 1880 Hexa = 6272 Decimal
FC_CVPS_O | TOR | 16 | 1 | 3 | O | 0 | B 103 | 1883 | 6275 | Number of bits = 100 Hexa = 256 Decimal
FC_CVS_F | TOR | 16 | 1 | 4 | F | 0 | B 104 | 1884 | 6276 | CRC16 = 3A D2
FC_CVS_O | TOR | 16 | 1 | 5 | O | 0 | B 105 | 1885 | 6277 | 01 01 18 80 01 00 3A D2
DETEC_H2D2 | TOR | 16 | 1 | 6 | DEFAUT | 0 | B 106 | 1886 | 6278
C11_V07 | TOR | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | B 107 | 1887 | 6279
PUMP_CVP_M | TOR | 16 | 1 | 8 | MARCHE | 0 | B 110 | 1888 | 6280
PUMP_CVS_V | TOR | 16 | 1 | 9 | MARCHE | 0 | B 111 | 1889 | 6281
PUMP_CVS_D | TOR | 16 | 1 | 10 | DEFAUT | - | B 112 | 188A | 6282
FC_20K_F | TOR | 16 | 1 | 11 | F | 0 | B 113 | 188B | 6283
FC_20K_O | TOR | 16 | 1 | 12 | O | 0 | B 114 | 188C | 6284
FC_LHE_F | TOR | 16 | 1 | 13 | F | 0 | B 115 | 188D | 6285
FC_LHE_O | TOR | 16 | 1 | 14 | O | 0 | B 116 | 188E | 6286
PSL_AIRCPR | TOR | 16 | 1 | 15 | OUI | 0 | B 117 | 188F | 6287
MV_N2V_F | TOR | 16 | 2 | 0 | F | 0 | B 120 | 1890 | 6288
MV_N2V_O | TOR | 16 | 2 | 1 | O | 0 | B 121 | 1891 | 6289
LS_CTB | TOR | 16 | 2 | 2 | ON | AUTO | B 122 | 1892 | 6290
LS_CTH | TOR | 16 | 2 | 3 | ON | AUTO | B 123 | 1893 | 6291
LS_ETB | TOR | 16 | 2 | 4 | ON | 0 | B 124 | 1894 | 6292
LS_ETH | TOR | 16 | 2 | 5 | ON | 0 | B 125 | 1895 | 6293
LS_TB | TOR | 16 | 2 | 6 | ON | OFF | B 126 | 1896 | 6294
LS_TH | TOR | 16 | 2 | 7 | ON | OFF | B 127 | 1897 | 6295
FC_VST_F | TOR | 16 | 2 | 8 | F | - | B 130 | 1898 | 6296
FC_VST_O | TOR | 16 | 2 | 9 | O | - | B 131 | 1899 | 6297
FC_VS4K_F | TOR | 16 | 2 | 10 | F | - | B 132 | 189A | 6298
FC_VS4K_O | TOR | 16 | 2 | 11 | O | - | B 133 | 189B | 6299
FC_N2P_F | TOR | 16 | 2 | 12 | F | - | B 134 | 189C | 6300
FC_N2P_O | TOR | 16 | 2 | 13 | O | - | B 135 | 189D | 6301
PUMP_2KH_M | TOR | 16 | 2 | 14 | MARCHE | - | B 136 | 189E | 6302
INTERSYNOP | TOR | 16 | 2 | 15 | 1 | 0 | B 137 | 189F | 6303
Logic Input Card 02
PUMP_VST_V | TOR | 16 | 3 | 0 | MARCHE | 0 | B 140 | 18A0 | 6304
PUMP_VST_D | TOR | 16 | 3 | 1 | DEFAUT | - | B 141 | 18A1 | 6305
FC_HEBP_F | TOR | 16 | 3 | 2 | F | - | B 142 | 18A2 | 6306
FC_HEBP_O | TOR | 16 | 3 | 3 | O | - | B 143 | 18A3 | 6307
MV_HES_F | TOR | 16 | 3 | 4 | F | - | B 144 | 18A4 | 6308
MV_HES_O | TOR | 16 | 3 | 5 | O | - | B 145 | 18A5 | 6309
FC_HER_F | TOR | 16 | 3 | 6 | F | - | B 146 | 18A6 | 6310
FC_HER_O | TOR | 16 | 3 | 7 | O | - | B 147 | 18A7 | 6311
FC_HECS_F | TOR | 16 | 3 | 8 | F | - | B 150 | 18A8 | 6312
FC_HECS_O | TOR | 16 | 3 | 9 | O | - | B 151 | 18A9 | 6313
FC_HECT_F | TOR | 16 | 3 | 10 | F | - | B 152 | 18AA | 6314
FC_HECT_O | TOR | 16 | 3 | 11 | O | - | B 153 | 18AB | 6315
FC_HESC_F | TOR | 16 | 3 | 12 | F | - | B 154 | 18AC | 6316
FC_HESC_O | TOR | 16 | 3 | 13 | O | - | B 155 | 18AD | 6317
FC_HETC_F | TOR | 16 | 3 | 14 | F | - | B 156 | 18AE | 6318
FC_HETC_O | TOR | 16 | 3 | 15 | O | - | B 157 | 18AF | 6319
DEF_LS_F | TOR | 16 | 4 | 0 | DEFAUT | 0 | B 160 | 18B0 | 6320
C12_V17 | TOR | 16 | 4 | 1 | O | 0 | B 161 | 18B1 | 6321
C12_V18 | TOR | 16 | 4 | 2 | O | 0 | B 162 | 18B2 | 6322
EAU_P2KH | TOR | 16 | 4 | 3 | O | 0 | B 163 | 18B3 | 6323
FC_2KHA_F | TOR | 16 | 4 | 4 | F | 0 | B 164 | 18B4 | 6324
FC_2KHA_O | TOR | 16 | 4 | 5 | O | - | B 165 | 18B5 | 6325
FC_2KHR_F | TOR | 16 | 4 | 6 | F | 0 | B 166 | 18B6 | 6326
FC_2KHR_O | TOR | 16 | 4 | 7 | O | - | B 167 | 18B7 | 6327
FC_4KH_F | TOR | 16 | 4 | 8 | F | - | B 170 | 18B8 | 6328
FC_4KH_O | TOR | 16 | 4 | 9 | O | 0 | B 171 | 18B9 | 6329
FC_5KH_F | TOR | 16 | 4 | 10 | F | 0 | B 172 | 18BA | 6330
FC_5KH_O | TOR | 16 | 4 | 11 | O | 0 | B 173 | 18BB | 6331
FC_LTH_F | TOR | 16 | 4 | 12 | F | 0 | B 174 | 18BC | 6332
FC_LTH_O | TOR | 16 | 4 | 13 | O | 0 | B 175 | 18BD | 6333
FC_RECUP_F | TOR | 16 | 4 | 14 | F | 0 | B 176 | 18BE | 6334
FC_RECUP_O | TOR | 16 | 4 | 15 | O | 0 | B 177 | 18BF | 6335
Logic Input Card 02
FC_D2P_F | TOR | 16 | 5 | 0 | F | - | B 180 | 18C0 | 6336
FC_D2P_O | TOR | 16 | 5 | 1 | O | - | B 181 | 18C1 | 6337
FC_D2T_F | TOR | 16 | 5 | 2 | F | - | B 182 | 18C2 | 6338
FC_D2T_O | TOR | 16 | 5 | 3 | O | - | B 183 | 18C3 | 6339
BP1 | TOR | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | B 184 | 18C4 | 6340
BP2 | TOR | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | B 185 | 18C5 | 6341
FC_H2T_F | TOR | 16 | 5 | 6 | F | F | B 186 | 18C6 | 6342
FC_H2T_O | TOR | 16 | 5 | 7 | O | - | B 187 | 18C7 | 6343
FC_PS_F | TOR | 16 | 5 | 8 | F | - | B 190 | 18C8 | 6344
FC_PS_O | TOR | 16 | 5 | 9 | O | - | B 191 | 18C9 | 6345
FC_H2P_F | TOR | 16 | 5 | 10 | F | - | B 192 | 18CA | 6346
FC_H2P_O | TOR | 16 | 5 | 11 | O | - | B 193 | 18CB | 6347
FC_VP_F | TOR | 16 | 5 | 12 | F | - | B 194 | 18CC | 6348
FC_VP_O | TOR | 16 | 5 | 13 | O | - | B 195 | 18CD | 6349
PSH_VT | TOR | 16 | 5 | 14 | O | 0 | B 196 | 18CE | 6350
PUMP_VPS_M | TOR | 16 | 5 | 15 | MARCHE | 0 | B 197 | 18CF | 6351
MV_D2S_F | TOR | 16 | 6 | 0 | F | - | B 1A0 | 18D0 | 6352
MV_D2S_O | TOR | 16 | 6 | 1 | O | - | B 1A1 | 18D1 | 6353
MV_D2T_F | TOR | 16 | 6 | 2 | F | - | B 1A2 | 18D2 | 6354
MV_D2T_O | TOR | 16 | 6 | 3 | O | - | B 1A3 | 18D3 | 6355
MV_H2S_F | TOR | 16 | 6 | 4 | F | - | B 1A4 | 18D4 | 6356
MV_H2S_O | TOR | 16 | 6 | 5 | O | - | B 1A5 | 18D5 | 6357
MV_H2T_F | TOR | 16 | 6 | 6 | F | - | B 1A6 | 18D6 | 6358
MV_H2T_O | TOR | 16 | 6 | 7 | O | - | B 1A7 | 18D7 | 6359
MV_H2D2T_F | TOR | 16 | 6 | 8 | F | - | B 1B0 | 18D8 | 6360
MV_H2D2T_O | TOR | 16 | 6 | 9 | O | - | B 1B1 | 18D9 | 6361
MV_HE3T_F | TOR | 16 | 6 | 10 | F | - | B 1B2 | 18DA | 6362
MV_HE3T_O | TOR | 16 | 6 | 11 | O | - | B 1B3 | 18DB | 6363
PUMP_VPT_M | TOR | 16 | 6 | 12 | MARCHE | 0 | B 1B4 | 18DC | 6364
CPR_HE3_MA | TOR | 16 | 6 | 13 | MARCHE | 0 | B 1B5 | 18DD | 6365
INTERH2HE4 | TOR | 16 | 6 | 14 | O | 0 | B 1B6 | 18DE | 6366
C13_V31 | TOR | 16 | 6 | 15 | O | 0 | B 1B7 | 18DF | 6367
Bit for regulated valves
FCV_LHE_F | TOR | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | B 1C0 | 18E0 | 6368
FCV_LHE_O | TOR | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | B 1C1 | 18E1 | 6369
PCV_5KH_F | TOR | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | B 1C2 | 18E2 | 6370
PCV_5KH_O | TOR | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | B 1C3 | 18E3 | 6371
JT_2K_F | TOR | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | B 1C4 | 18E4 | 6372
JT_2K_O | TOR | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | B 1C5 | 18E5 | 6373
Logic Output Card 01
CA | TOR | 16 | 9 | 0 | MARCHE | ARRET | B 200 | 1900 | 6400
FV_CVPS_NC | TOR | 16 | 9 | 1 | OUVERT | FERME | B 201 | 1901 | 6401
FV_CVS_NC | TOR | 16 | 9 | 2 | OUVERT | FERME | B 202 | 1902 | 6402
FV_CVX_NC | TOR | 16 | 9 | 3 | OUVERT | FERME | B 203 | 1903 | 6403
PUMP_CVP | TOR | 16 | 9 | 4 | MARCHE | ARRET | B 204 | 1904 | 6404
PUMP_CVS | TOR | 16 | 9 | 5 | MARCHE | ARRET | B 205 | 1905 | 6405
FV_20K_NC | TOR | 16 | 9 | 6 | OUVERT | FERME | B 206 | 1906 | 6406
FV_LHE_NC | TOR | 16 | 9 | 7 | OUVERT | FERME | B 207 | 1907 | 6407
FV_D2T_NC | TOR | 16 | 9 | 8 | OUVERT | FERME | B 210 | 1908 | 6408
FV_H2T_NC | TOR | 16 | 9 | 9 | OUVERT | FERME | B 211 | 1909 | 6409
LEDMV_HE3T | TOR | 16 | 9 | 10 | ALLUME | ETEINT | B 212 | 190A | 6410
FV_HETC_NC | TOR | 16 | 9 | 11 | OUVERT | FERME | B 213 | 190B | 6411
COMP_HE3 | TOR | 16 | 9 | 12 | MARCHE | ARRET | B 214 | 190C | 6412
LED_MV_HES | TOR | 16 | 9 | 13 | ALLUME | ETEINT | B 215 | 190D | 6413
FV_HECS_NC | TOR | 16 | 9 | 14 | OUVERT | FERME | B 216 | 190E | 6414
FV_HECT_NC | TOR | 16 | 9 | 15 | OUVERT | FERME | B 217 | 190F | 6415
FV_HER_NC | TOR | 16 | 10 | 0 | OUVERT | FERME | B 220 | 1910 | 6416
FV_HESC_NC | TOR | 16 | 10 | 1 | OUVERT | FERME | B 221 | 1911 | 6417
PUMP_VPT | TOR | 16 | 10 | 2 | MARCHE | ARRET | B 222 | 1912 | 6418
PUMP_VST | TOR | 16 | 10 | 3 | MARCHE | ARRET | B 223 | 1913 | 6419
FV_2KHA_NC | TOR | 16 | 10 | 4 | OUVERT | FERME | B 224 | 1914 | 6420
FV_2KHR_NC | TOR | 16 | 10 | 5 | OUVERT | FERME | B 225 | 1915 | 6421
FV_4KH_NO | TOR | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | B 226 | 1916 | 6422
FV_5KH_NO | TOR | 16 | 10 | 7 | 1 | 0 | B 227 | 1917 | 6423
FV_LTH_NO | TOR | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | B 230 | 1918 | 6424
FV_RECUPNO | TOR | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | B 231 | 1919 | 6425
PUMP_2KH | TOR | 16 | 10 | 10 | MARCHE | ARRET | B 232 | 191A | 6426
FV_VST_NC | TOR | 16 | 10 | 11 | OUVERT | FERME | B 233 | 191B | 6427
FV_VS4K_NC | TOR | 16 | 10 | 12 | OUVERT | FERME | B 234 | 191C | 6428
FV_N2P_NC | TOR | 16 | 10 | 13 | OUVERT | FERME | B 235 | 191D | 6429
FV_HEBP_NO | TOR | 16 | 10 | 14 | 1 | 0 | B 236 | 191E | 6430
FCV_LHE_NC | TOR | 16 | 10 | 15 | - | F | B 237 | 191F | 6431
Logic Output Card 02
FV_D2P_NC | TOR | 16 | 11 | 0 | OUVERT | FERME | B 240 | 1920 | 6432
ECR1_ECR2 | TOR | 16 | 11 | 1 | MARCHE | ARRET | B 241 | 1921 | 6433
FV_H2P_NC | TOR | 16 | 11 | 2 | OUVERT | FERME | B 242 | 1922 | 6434
E_ECRAN | TOR | 16 | 11 | 3 | MARCHE | ARRET | B 243 | 1923 | 6435
FV_PS_NC | TOR | 16 | 11 | 4 | OUVERT | FERME | B 244 | 1924 | 6436
AL_STOCK | TOR | 16 | 11 | 5 | DEFAUT | ARRET | B 245 | 1925 | 6437
FV_VP_NC | TOR | 16 | 11 | 6 | OUVERT | FERME | B 246 | 1926 | 6438
PUMP_VPS | TOR | 16 | 11 | 7 | MARCHE | ARRET | B 247 | 1927 | 6439
INFOSYNIN | TOR | 16 | 11 | 8 | ON | OFF | B 250 | 1928 | 6440
POS_D2 | TOR | 16 | 11 | 9 | ON | OFF | B 251 | 1929 | 6441
POS_H2 | TOR | 16 | 11 | 10 | ON | OFF | B 252 | 192A | 6442
POS_HE4 | TOR | 16 | 11 | 11 | ON | OFF | B 253 | 192B | 6443
POS_HE3 | TOR | 16 | 11 | 12 | ON | OFF | B 254 | 192C | 6444
K_PT_VT | TOR | 16 | 11 | 13 | MARCHE | ARRET | B 255 | 192D | 6445
AL_SALLE | TOR | 16 | 11 | 14 | DEFAUT | 0 | B 256 | 192E | 6446
C17_V15 | TOR | 16 | 11 | 15 | 1 | 0 | B 257 | 192F | 6447
CLIGNO | TOR | 16 | 12 | 0 | MARCHE | ON | B 260 | 1930 | 6448
H2 | TOR | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | B 261 | 1931 | 6449
D2 | TOR | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | B 262 | 1932 | 6450
HE4 | TOR | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | B 263 | 1933 | 6451
HE3 | TOR | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | B 264 | 1934 | 6452
C17_V21 | TOR | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | B 265 | 1935 | 6453
C17_V22 | TOR | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | B 266 | 1936 | 6454
C17_V23 | TOR | 16 | 12 | 7 | 1 | 0 | B 267 | 1937 | 6455
C17_V24 | TOR | 16 | 12 | 8 | 1 | 0 | B 270 | 1938 | 6456
C17_V25 | TOR | 16 | 12 | 9 | 1 | 0 | B 271 | 1939 | 6457
C17_V26 | TOR | 16 | 12 | 10 | 1 | 0 | B 272 | 193A | 6458
C17_V27 | TOR | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | B 273 | 193B | 6459
C17_V28 | TOR | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | B 274 | 193C | 6460
C17_V29 | TOR | 16 | 12 | 13 | 1 | 0 | B 275 | 193D | 6461
C17_V30 | TOR | 16 | 12 | 14 | 1 | 0 | B 276 | 193E | 6462
C17_V31 | TOR | 16 | 12 | 15 | 1 | 0 | B 277 | 193F | 6463
Bit for valves
Voie Libre | [6 empty] | B 280 | 1940 | 6464
FV_4KH_NC | TOR | 16 | 13 | 1 | OUVERT | FERME | B 281 | 1941 | 6465
FV_5KH_NC | TOR | 16 | 13 | 2 | OUVERT | FERME | B 282 | 1942 | 6466
FV_LTH_NC | TOR | 16 | 13 | 3 | OUVERT | FERME | B 283 | 1943 | 6467
FV_RECUPNC | TOR | 16 | 13 | 4 | OUVERT | FERME | B 284 | 1944 | 6468
FV_HEBP_NC | TOR | 16 | 13 | 5 | OUVERT | FERME | B 285 | 1945 | 6469
JT2KFV20K | TOR | 16 | 13 | 6 | 1 | 0 | B 286 | 1946 | 6470
MV_CIBLE | TOR | 16 | 13 | 7 | 1 | 0 | B 287 | 1947 | 6471
Bit Default
Libre | [6 empty] | B 2A0 | 1950 | 6480
Libre | [6 empty] | B 2A1 | 1951 | 6481
DEF_G02 | TOR | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | B 2A2 | 1952 | 6482
DEF_G03 | TOR | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | B 2A3 | 1953 | 6483
DEF_G04 | TOR | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | B 2A4 | 1954 | 6484
DEF_G05 | TOR | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | B 2A5 | 1955 | 6485
Libre | [6 empty] | B 2A6 | 1956 | 6486
DEF_G07_H2 | TOR | 16 | 14 | 7 | 1 | 0 | B 2A7 | 1957 | 6487
DEF_G07_D2 | TOR | 16 | 14 | 8 | 1 | 0 | B 2B0 | 1958 | 6488
DEF_G07_HE | TOR | 16 | 14 | 9 | 1 | 0 | B 2B1 | 1959 | 6489
DEF_G08_H2 | TOR | 16 | 14 | 10 | 1 | 0 | B 2B2 | 195A | 6490
DEF_G08_D2 | TOR | 16 | 14 | 11 | 1 | 0 | B 2B3 | 195B | 6491
DEF_G08_HE | TOR | 16 | 14 | 12 | 1 | 0 | B 2B4 | 195C | 6492
DEF_G09_H2 | TOR | 16 | 14 | 13 | 1 | 0 | B 2B5 | 195D | 6493
DEF_G09_D2 | TOR | 16 | 14 | 14 | 1 | 0 | B 2B6 | 195E | 6494
DEF_G0A_H2 | TOR | 16 | 14 | 15 | 1 | 0 | B 2B7 | 195F | 6495
DEF_G0A_D2 | TOR | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | B 2C0 | 1960 | 6496
DEF_G0B_H2 | TOR | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | B 2C1 | 1961 | 6497
DEF_G0B_D2 | TOR | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | B 2C2 | 1962 | 6498
DEF_G0C_H2 | TOR | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | B 2C3 | 1963 | 6499
DEF_G0C_D2 | TOR | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | B 2C4 | 1964 | 6500
DEF_G0D_H2 | TOR | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | B 2C5 | 1965 | 6501
DEF_G0D_D2 | TOR | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | B 2C6 | 1966 | 6502
DEF_G0E | TOR | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | B 2C7 | 1967 | 6503
DEF_G0F | TOR | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | B 2D0 | 1968 | 6504
DEF_G10 | TOR | 16 | 15 | 9 | 1 | 0 | B 2D1 | 1969 | 6505
DEF_G11 | TOR | 16 | 15 | 10 | 1 | 0 | B 2D2 | 196A | 6506
DEF_G12 | TOR | 16 | 15 | 11 | 1 | 0 | B 2D3 | 196B | 6507
DEF_G13 | TOR | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 | B 2D4 | 196C | 6508
DEF_G14 | TOR | 16 | 15 | 13 | 1 | 0 | B 2D5 | 196D | 6509
DEF_G15 | TOR | 16 | 15 | 14 | 1 | 0 | B 2D6 | 196E | 6510
DEF_G16 | TOR | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | B 2D7 | 196F | 6511
DEF_G17 | TOR | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | B 2E0 | 1970 | 6512
DEF_G18 | TOR | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | B 2E1 | 1971 | 6513
DEF_G19 | TOR | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | B 2E2 | 1972 | 6514
DEF_G1A | TOR | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | B 2E3 | 1973 | 6515
DEF_G1B | TOR | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | B 2E4 | 1974 | 6516
DEF_G20 | TOR | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | B 2E5 | 1975 | 6517
DEF_N2 | TOR | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | B 2E6 | 1976 | 6518
Variable Name | [6 empty] | Hexa Address in PLC | Adress Bit Hexa | Adress Bit Decimal
Internal Variable
MARCHECLAS | TOR | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 300 | 1980 | 6528 | Esclave = 01
MA_VIDE_CH | TOR | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | B 301 | 1981 | 6529 | Function code = 01 Read n bits
MA_POMPAGE | TOR | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | B 302 | 1982 | 6530 | Adress first bit = 1980 Hexa = 6528 Decimal
MA_COND_CR | TOR | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | B 303 | 1983 | 6531 | Number of bits = 100 Hexa = 256 Decimal
MA_TEST_HE | TOR | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | B 304 | 1984 | 6532 | CRC16 = 3B 2E
MA_G05 | TOR | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | B 305 | 1985 | 6533 | 01 01 19 80 01 00 3B 2E
MA_G06 | TOR | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | B 306 | 1986 | 6534
MA_G07_H2 | TOR | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | B 307 | 1987 | 6535
MA_G07_D2 | TOR | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 | B 310 | 1988 | 6536
MA_G07_HE4 | TOR | 17 | 1 | 9 | 1 | 0 | B 311 | 1989 | 6537
MA_G08_H2 | TOR | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | B 312 | 1990 | 6544
MA_G08_D2 | TOR | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | B 313 | 1991 | 6545
MA_G08_HE4 | TOR | 17 | 1 | 12 | 1 | 0 | B 314 | 1992 | 6546
MA_G09_H2 | TOR | 17 | 1 | 13 | 1 | 0 | B 315 | 1993 | 6547
MA_G09_D2 | TOR | 17 | 1 | 14 | 1 | 0 | B 316 | 1994 | 6548
MA_G0A_H2 | TOR | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | B 317 | 1995 | 6549
MA_G0A_D2 | TOR | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | B 320 | 1996 | 6550
MA_G0B_H2 | TOR | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | B 321 | 1997 | 6551
MA_G0B_D2 | TOR | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | B 322 | 1998 | 6552
MA_G0C_H2 | TOR | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | B 323 | 1999 | 6553
MA_G0C_D2 | TOR | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | B 324 | 2000 | 8192
MA_G0D_H2 | TOR | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | B 325 | 2001 | 8193
MA_G0D_D2 | TOR | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | B 326 | 2002 | 8194
MA_G0E | TOR | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | B 327 | 2003 | 8195
MA_G0F | TOR | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | B 330 | 2004 | 8196
MA_G10 | TOR | 17 | 2 | 9 | 1 | 0 | B 331 | 2005 | 8197
MA_G11 | TOR | 17 | 2 | 10 | 1 | 0 | B 332 | 2006 | 8198
MA_G12 | TOR | 17 | 2 | 11 | 1 | 0 | B 333 | 2007 | 8199
MA_G13 | TOR | 17 | 2 | 12 | 1 | 0 | B 334 | 2008 | 8200
MA_G14 | TOR | 17 | 2 | 13 | 1 | 0 | B 335 | 2009 | 8201
MA_G15 | TOR | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | B 336 | 2010 | 8208
MA_G16 | TOR | 17 | 2 | 15 | 1 | 0 | B 337 | 2011 | 8209
MA_G17 | TOR | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | B 340 | 2012 | 8210
MA_G18 | TOR | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | B 341 | 2013 | 8211
MA_G19 | TOR | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | B 342 | 2014 | 8212
MA_G1A | TOR | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | B 343 | 2015 | 8213
MA_G1B | TOR | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | B 344 | 2016 | 8214
MA_VEILLE | TOR | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | B 345 | 2017 | 8215
MA_N2 | TOR | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | B 346 | 2018 | 8216
MA_COUPSEC | TOR | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | B 347 | 2019 | 8217
Libre | [6 empty] | B 350 | 2020 | 8224
FINI | TOR | 17 | 3 | 9 | 1 | 0 | B 351 | 2021 | 8225
AR_POMPAGE | TOR | 17 | 3 | 10 | 1 | 0 | B 352 | 2022 | 8226
AR_COND_CR | TOR | 17 | 3 | 11 | 1 | 0 | B 353 | 2023 | 8227
AR_TEST_HE | TOR | 17 | 3 | 12 | 1 | 0 | B 354 | 2024 | 8228
AR_G05 | TOR | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | B 355 | 2025 | 8229
AR_G06 | TOR | 17 | 3 | 14 | 1 | 0 | B 356 | 2026 | 8230
AR_G07_H2 | TOR | 17 | 3 | 15 | 1 | 0 | B 357 | 2027 | 8231
AR_G07_D2 | TOR | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | B 360 | 2028 | 8232
AR_G07_HE4 | TOR | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | B 361 | 2029 | 8233
AR_G08_H2 | TOR | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | B 362 | 2030 | 8240
AR_G08_D2 | TOR | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | B 363 | 2031 | 8241
AR_G08_HE4 | TOR | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | B 364 | 2032 | 8242
AR_G09_H2 | TOR | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | B 365 | 2033 | 8243
AR_G09_D2 | TOR | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | B 366 | 2034 | 8244
AR_G0A_H2 | TOR | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | B 367 | 2035 | 8245
AR_G0A_D2 | TOR | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | B 370 | 2036 | 8246
AR_G0B_H2 | TOR | 17 | 4 | 9 | 1 | 0 | B 371 | 2037 | 8247
AR_G0B_D2 | TOR | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | B 372 | 2038 | 8248
AR_G0C_H2 | TOR | 17 | 4 | 11 | 1 | 0 | B 373 | 2039 | 8249
AR_G0C_D2 | TOR | 17 | 4 | 12 | 1 | 0 | B 374 | 2040 | 8256
AR_G0D_H2 | TOR | 17 | 4 | 13 | 1 | 0 | B 375 | 2041 | 8257
AR_G0D_D2 | TOR | 17 | 4 | 14 | 1 | 0 | B 376 | 2042 | 8258
AR_G0E | TOR | 17 | 4 | 15 | 1 | 0 | B 377 | 2043 | 8259
AR_G0F | TOR | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | B 380 | 2044 | 8260
AR_G10 | TOR | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | B 381 | 2045 | 8261
AR_G11 | TOR | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | B 382 | 2046 | 8262
AR_G12 | TOR | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | B 383 | 2047 | 8263
AR_G13 | TOR | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | B 384 | 2048 | 8264
AR_G14 | TOR | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | B 385 | 2049 | 8265
AR_G15 | TOR | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | B 386 | 2050 | 8272
AR_G16 | TOR | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | B 387 | 2051 | 8273
AR_G17 | TOR | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | B 390 | 2052 | 8274
AR_G18 | TOR | 17 | 5 | 9 | 1 | 0 | B 391 | 2053 | 8275
AR_G19 | TOR | 17 | 5 | 10 | 1 | 0 | B 392 | 2054 | 8276
AR_G1A | TOR | 17 | 5 | 11 | 1 | 0 | B 393 | 2055 | 8277
AR_G1B | TOR | 17 | 5 | 12 | 1 | 0 | B 394 | 2056 | 8278
AR_VEILLE | TOR | 17 | 5 | 13 | 1 | 0 | B 395 | 2057 | 8279
AR_N2 | TOR | 17 | 5 | 14 | 1 | 0 | B 396 | 2058 | 8280
AR_PP_CH | TOR | 17 | 5 | 15 | 1 | 0 | B 397 | 2059 | 8281
MA_CPR_HE3 | TOR | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | B 3A0 | 2060 | 8288
MA_DCPRHE3 | TOR | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | B 3A1 | 2061 | 8289
AR_CPR_HE3 | TOR | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | B 3A2 | 2062 | 8290
AR_DCPRHE3 | TOR | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | B 3A3 | 2063 | 8291
EQUIL_HE3 | TOR | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | B 3A4 | 2064 | 8292
NIV_C_HAUT | TOR | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | B 3A5 | 2065 | 8293
NIV_C_BAS | TOR | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | B 3A6 | 2066 | 8294
MA_P2KH | TOR | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | B 3A7 | 2067 | 8295
MESSAGE_P | TOR | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | B 3B0 | 2068 | 8296
RUNPUMP | TOR | 17 | 6 | 9 | - | - | B 3B1 | 2069 | 8297
80_P_JT | TOR | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | B 3B2 | 2070 | 8304
MAPOMPSTOC | TOR | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | B 3B3 | 2071 | 8305
POMP_STOC | TOR | 17 | 6 | 12 | 1 | 0 | B 3B4 | 2072 | 8306
VANNE_BOUT | TOR | 17 | 6 | 13 | 1 | 0 | B 3B5 | 2073 | 8307
AL_NIV_C_L | TOR | 17 | 6 | 14 | 1 | 0 | B 3B6 | 2074 | 8308
BITINIT | TOR | 17 | 6 | 15 | 1 | 0 | B 3B7 | 2075 | 8309
MY_HE3 | TOR | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | B 3C0 | 2076 | 8310
MY_FV_5KH | TOR | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | B 3C1 | 2077 | 8311
CIBLE_HE3 | TOR | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | B 3C2 | 2078 | 8312
OKREGULHE3 | TOR | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | B 3C3 | 2079 | 8313
LS_CTB_30S | TOR | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | B 3C4 | 2080 | 8320
VALIDNIV_L | TOR | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | B 3C5 | 2081 | 8321
AL_VIDE | TOR | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | B 3C6 | 2082 | 8322
PROCESS_C | TOR | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | B 3C7 | 2083 | 8323
BIDON_CRYO | TOR | 17 | 7 | 8 | 1 | 0 | B 3D0 | 2084 | 8324
NIV_HAUT | TOR | 17 | 7 | 9 | ON | OFF | B 3D1 | 2085 | 8325
NIV_BAS | TOR | 17 | 7 | 10 | ON | OFF | B 3D2 | 2086 | 8326
MY_LS_CTB | TOR | 17 | 7 | 11 | 1 | 0 | B 3D3 | 2087 | 8327
LEC_TT_ET | TOR | 17 | 7 | 12 | 1 | 0 | B 3D4 | 2088 | 8328
CINF120S | TOR | 17 | 7 | 13 | 1 | 0 | B 3D5 | 2089 | 8329
CSUP120S | TOR | 17 | 7 | 14 | 1 | 0 | B 3D6 | 2090 | 8336
VALIDNIV_P | TOR | 17 | 7 | 15 | 1 | 0 | B 3D7 | 2091 | 8337
RAZFEANA | TOR | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | B 3E0 | 2092 | 8338
RAZFETOR | TOR | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | B 3E1 | 2093 | 8339
RAZFSANA | TOR | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | B 3E2 | 2094 | 8340
RAZFSTOR | TOR | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | B 3E3 | 2095 | 8341
VALID_H2 | TOR | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | B 3E4 | 2096 | 8342
VALID_D2 | TOR | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | B 3E5 | 2097 | 8343
VALID_HE4 | TOR | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | B 3E6 | 2098 | 8344
VALID_HE3 | TOR | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | B 3E7 | 2099 | 8345
VIDE_SCND | TOR | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | B 3F0 | 2100 | 8448
ALARMEH2D2 | TOR | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | B 3F1 | 2101 | 8449
AL_NIV_C_P | TOR | 17 | 8 | 10 | 1 | 0 | B 3F2 | 2102 | 8450
C_CIBLE_OK | TOR | 17 | 8 | 11 | 1 | 0 | B 3F3 | 2103 | 8451
OKREGULHE4 | TOR | 17 | 8 | 12 | 1 | 0 | B 3F4 | 2104 | 8452
CI_VIDEHE4 | TOR | 17 | 8 | 13 | 1 | 0 | B 3F5 | 2105 | 8453
CI_VIDE_HD | TOR | 17 | 8 | 14 | 1 | 0 | B 3F6 | 2106 | 8454
B_AL_VIDE | TOR | 17 | 8 | 15 | 1 | 0 | B 3F7 | 2107 | 8455
FV_CVP_D | TOR | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | B 400 | 2108 | 8456
FV_CVPS_D | TOR | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | B 401 | 2109 | 8457
FV_CVS_D | TOR | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | B 402 | 2110 | 8464
Libre | TOR | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | B 403 | 2111 | 8465
Libre | TOR | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | B 404 | 2112 | 8466
FV_20K_D | TOR | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | B 405 | 2113 | 8467
FV_LHE_D | TOR | 17 | 9 | 7 | DEFAUT | - | B 406 | 2114 | 8468
FV_D2T_D | TOR | 17 | 9 | 8 | DEFAUT | - | B 407 | 2115 | 8469
FV_H2T_D | TOR | 17 | 9 | 10 | DEFAUT | - | B 410 | 2116 | 8470
Libre | TOR | 17 | 9 | 11 | DEFAUT | - | B 411 | 2117 | 8471
FV_HETC_D | TOR | 17 | 9 | 12 | DEFAUT | - | B 412 | 2118 | 8472
FV_HECS_D | TOR | 17 | 9 | 13 | DEFAUT | - | B 413 | 2119 | 8473
FV_HECT_D | TOR | 17 | 9 | 14 | DEFAUT | - | B 414 | 2120 | 8480
FV_HER_D | TOR | 17 | 9 | 15 | 1 | 0 | B 415 | 2121 | 8481
FV_HESC_D | TOR | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | B 416 | 2122 | 8482
FV_2KHA_D | TOR | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | B 417 | 2123 | 8483
FV_2KHR_D | TOR | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | B 420 | 2124 | 8484
FV_4KH_D | TOR | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | B 421 | 2125 | 8485
FV_5KH_D | TOR | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | B 422 | 2126 | 8486
FV_LTH_D | TOR | 17 | 10 | 5 | DEFAUT | - | B 423 | 2127 | 8487
FV_RECUP_D | TOR | 17 | 10 | 6 | DEFAUT | - | B 424 | 2128 | 8488
FV_VST_D | TOR | 17 | 10 | 7 | DEFAUT | - | B 425 | 2129 | 8489
FV_VS4K_D | TOR | 17 | 10 | 8 | DEFAUT | - | B 426 | 2130 | 8496
FV_N2P_D | TOR | 17 | 10 | 9 | DEFAUT | - | B 427 | 2131 | 8497
FV_HEBP_D | TOR | 17 | 10 | 10 | DEFAUT | - | B 430 | 2132 | 8498
FV_D2P_D | TOR | 17 | 10 | 11 | DEFAUT | - | B 431 | 2133 | 8499
FV_H2P_D | TOR | 17 | 10 | 12 | DEFAUT | - | B 432 | 2134 | 8500
FV_PS_D | TOR | 17 | 10 | 13 | 1 | 0 | B 433 | 2135 | 8501
FV_VP_D | TOR | 17 | 10 | 14 | 1 | 0 | B 434 | 2136 | 8502
DEFEAUP2KH | TOR | 17 | 10 | 15 | 1 | 0 | B 435 | 2137 | 8503
DEF_INT_5P | TOR | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | B 436 | 2138 | 8504
DEF_IN_10P | TOR | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | B 437 | 2139 | 8505
BACQ | TOR | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | B 440 | 2140 | 8512
SIMUL | TOR | 17 | 11 | 3 | MARCHE | ARRET | B 441 | 2141 | 8513
FLOU_Z1 | TOR | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | B 442 | 2142 | 8514
FLOU_M | TOR | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | B 443 | 2143 | 8515
RECHAUCRYO | TOR | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | B 444 | 2144 | 8516
CLEF1 | TOR | 17 | 11 | 7 | 1 | 0 | B 445 | 2145 | 8517
CLEF2 | TOR | 17 | 11 | 8 | 1 | 0 | B 446 | 2146 | 8518
COUPE_SECT | TOR | 17 | 11 | 9 | 1 | 0 | B 447 | 2147 | 8519
DEF100MBV | TOR | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | B 450 | 2148 | 8520
DEF1050MB | TOR | 17 | 11 | 11 | 1 | 0 | B 451 | 2149 | 8521
DEF1050MBV | TOR | 17 | 11 | 12 | 1 | 0 | B 452 | 2150 | 8528
DEF100MBC | TOR | 17 | 11 | 13 | 1 | 0 | B 453 | 2151 | 8529
DEF1050MBC | TOR | 17 | 11 | 14 | 1 | 0 | B 454 | 2152 | 8530
DEF1050MBP | TOR | 17 | 11 | 15 | 1 | 0 | B 455 | 2153 | 8531
DEF_GP_CR | TOR | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | B 456 | 2154 | 8532
DEFVIDEHE3 | TOR | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | B 457 | 2155 | 8533
DEF_C_CRYO | TOR | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | B 460 | 2156 | 8534
DEFVIDECH | TOR | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | B 461 | 2157 | 8535
DEF_EXT | TOR | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | B 462 | 2158 | 8536
DEF_MV_HES | TOR | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | B 463 | 2159 | 8537
DEF_CI_HE3 | TOR | 17 | 12 | 6 | 1 | 0 | B 464 | 2160 | 8544
DEF_C_T | TOR | 17 | 12 | 7 | 1 | 0 | B 465 | 2161 | 8545
DEF_COMP | TOR | 17 | 12 | 8 | 1 | 0 | B 466 | 2162 | 8546
DEF_MES_PT | TOR | 17 | 12 | 9 | 1 | 0 | B 467 | 2163 | 8547
T_CIBLE_OK | TOR | 17 | 12 | 10 | 1 | 0 | B 470 | 2164 | 8548
T_CI_RINC | TOR | 17 | 12 | 11 | 1 | 0 | B 471 | 2165 | 8549
T_VIDE_RIN | TOR | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | B 472 | 2166 | 8550
TEST_HE_OK | TOR | 17 | 12 | 13 | 1 | 0 | B 473 | 2167 | 8551
C_CRYO_OK | TOR | 17 | 12 | 14 | 1 | 0 | B 474 | 2168 | 8552
Libre | TOR | 17 | 12 | 15 | 1 | 0 | B 475 | 2169 | 8553
VT_CI_HE3 | TOR | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | B 476 | 2170 | 8560
DEF_CH_HE3 | TOR | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | B 477 | 2171 | 8561
SENS_H2 | TOR | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | B 480 | 2172 | 8562
SENS_D2 | TOR | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | B 481 | 2173 | 8563
DEM_FV_2KH | TOR | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | B 482 | 2174 | 8564
ALARME_CS1 | TOR | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | B 483 | 2175 | 8565
ALARME_CS2 | TOR | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | B 484 | 2176 | 8566
PASCPR_HE3 | TOR | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | B 485 | 2177 | 8567
PASDCPRHE3 | TOR | 17 | 13 | 8 | 1 | 0 | B 486 | 2178 | 8568
POMPCOMP | TOR | 17 | 13 | 9 | 1 | 0 | B 487 | 2179 | 8569
E_E1 | TOR | 17 | 13 | 10 | 1 | 0 | B 490 | 2180 | 8576
E_E2 | TOR | 17 | 13 | 11 | 1 | 0 | B 491 | 2181 | 8577
E_EBP | TOR | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | B 492 | 2182 | 8578
E_ET1 | TOR | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | B 493 | 2183 | 8579
E_ET2 | TOR | 17 | 13 | 14 | 1 | 0 | B 494 | 2184 | 8580
SENS_HE4 | TOR | 17 | 13 | 15 | 1 | 0 | B 495 | 2185 | 8581
SENS_HE3 | TOR | 17 | 14 | 0 | OUI | NON | B 496 | 2186 | 8582
BET_HEAT | TOR | 17 | 14 | 1 | OUI | NON | B 497 | 2187 | 8583
VALIDECR_1 | TOR | 17 | 14 | 2 | OUI | NON | B 4A0 | 2188 | 8584
VALIDECR_2 | TOR | 17 | 14 | 3 | OUI | NON | B 4A1 | 2189 | 8585
VALIDECR_3 | TOR | 17 | 14 | 4 | MANU | AUTO | B 4A2 | 2190 | 8592
VALIDECR_4 | TOR | 17 | 14 | 5 | MANU | AUTO | B 4A3 | 2191 | 8593
AUTOMANU_1 | TOR | 17 | 14 | 6 | MANU | AUTO | B 4A4 | 2192 | 8594
AUTOMANU_2 | TOR | 17 | 14 | 7 | MANU | AUTO | B 4A5 | 2193 | 8595
AUTOMANU_3 | TOR | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 | B 4A6 | 2194 | 8596
AUTOMANU_4 | TOR | 17 | 14 | 9 | 1 | 0 | B 4A7 | 2195 | 8597
A_M_HE4 | TOR | 17 | 14 | 10 | 1 | 0 | B 4B0 | 2196 | 8598
A_M_5KH | TOR | 17 | 14 | 11 | 1 | 0 | B 4B1 | 2197 | 8599
A_M_HE3 | TOR | 17 | 14 | 13 | 1 | 0 | B 4B2 | 2198 | 8600
PID_HE4 | TOR | 17 | 14 | 14 | 1 | 0 | B 4B3 | 2199 | 8601
Libre | TOR | 17 | 14 | 15 | 1 | 0 | B 4B4 | 2200 | 8704
PID_HE3 | TOR | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | B 4B5 | 2201 | 8705
A_M_H2 | TOR | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | B 4B6 | 2202 | 8706
A_M_D2 | TOR | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | B 4B7 | 2203 | 8707
BET0007_H2 | TOR | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | B 4C0 | 2204 | 8708
BET0008_H2 | TOR | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | B 4C1 | 2205 | 8709
BET0009_H2 | TOR | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | B 4C2 | 2206 | 8710
BET000A_H2 | TOR | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | B 4C3 | 2207 | 8711
BET000B_H2 | TOR | 17 | 15 | 7 | 1 | 0 | B 4C4 | 2208 | 8712
BET000C_H2 | TOR | 17 | 15 | 8 | 1 | 0 | B 4C5 | 2209 | 8713
BET000D_H2 | TOR | 17 | 15 | 9 | 1 | 0 | B 4C6 | 2210 | 8720
BET0007_HE | TOR | 17 | 15 | 10 | 1 | 0 | B 4C7 | 2211 | 8721
BET0007_D2 | TOR | 17 | 15 | 11 | 1 | 0 | B 4D0 | 2212 | 8722
BET0008_D2 | TOR | 17 | 15 | 12 | 1 | 0 | B 4D1 | 2213 | 8723
BET0009_D2 | TOR | 17 | 15 | 13 | 1 | 0 | B 4D2 | 2214 | 8724
BET000A_D2 | TOR | 17 | 15 | 14 | 1 | 0 | B 4D3 | 2215 | 8725
BET000B_D2 | TOR | 17 | 15 | 15 | 1 | 0 | B 4D4 | 2216 | 8726
BET000C_D2 | TOR | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | B 4D5 | 2217 | 8727
BET000D_D2 | TOR | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | B 4D6 | 2218 | 8728
BET0008_HE | TOR | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | B 4D7 | 2219 | 8729
ETAT_EANA1 | TOR | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | B 4E0 | 2220 | 8736
ETAT_EANA2 | TOR | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | B 4E1 | 2221 | 8737
ETAT_EANA3 | TOR | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | B 4E2 | 2222 | 8738
ETAT_EANA4 | TOR | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | B 4E3 | 2223 | 8739
ETAT_EANA5 | TOR | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | B 4E4 | 2224 | 8740
ETAT_ETOR1 | TOR | 17 | 16 | 9 | 1 | 0 | B 4E5 | 2225 | 8741
ETAT_ETOR2 | TOR | 17 | 16 | 10 | 1 | 0 | B 4E6 | 2226 | 8742
ETAT_ETOR3 | TOR | 17 | 16 | 11 | 1 | 0 | B 4E7 | 2227 | 8743
Libre | TOR | 17 | 16 | 12 | 1 | 0 | B 4F0 | 2228 | 8744
ETAT_SANA1 | TOR | 17 | 16 | 13 | 1 | 0 | B 4F1 | 2229 | 8745
ETAT_SANA2 | TOR | 17 | 16 | 14 | 1 | 0 | B 4F2 | 2230 | 8752
ETAT_SANA3 | TOR | 17 | 16 | 15 | 1 | 0 | B 4F3 | 2231 | 8753
ETAT_STOR1 | TOR | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 4F4 | 2232 | 8754
ETAT_STOR2 | TOR | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | B 4F5 | 2233 | 8755
BET_N2 | TOR | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | B 4F6 | 2234 | 8756
BET_PP | TOR | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | B 4F7 | 2235 | 8757